Схема

теплоснабжения

с. Сотниково
(актуализация по состоянию на 2025 год)

Обосновывающие материалы

Разработчик:	МУ «Управление по развитию инфраструктуры» администрации МО «Иволгинский район», МУП ЖКХ «Тепловик»

Начальник                              Бурлаков П.А.

Оглавление

ВВЕДЕНИЕ 	 5

ГЛАВА 1. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ

ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ 	 6

Функциональная структура теплоснабжения 	 6

Источники тепловой энергии 	 6

Тепловые сети, сооружения на них	 9

Зоны действия источников тепловой энергии 	 22

Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии в зонах действия источников тепловой энергии 	24

Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии 	 26

Балансы теплоносителя 	 27

Топливные балансы источников тепловой энергии	и система обеспечения топливом

28

Надежность теплоснабжения 	 32

Технико-экономические показатели теплоснабжающей	организации 	 33

Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения 	 34

Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения 	 35

ГЛАВА 2. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ И ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ НА ЦЕЛИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ 	37

ГЛАВА 3. ЭЛЕКТРОННАЯ МОДЕЛЬ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ 	46

ГЛАВА 4. СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ

МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ	47

ГЛАВА 5. МАСТЕР-ПЛАН РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ 	50

ГЛАВА 6. СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ВОДОПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ УСТАНОВОК И

МАКСИМАЛЬНОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ

ТЕПЛОПОТРЕБЛЯЮЩИМИ УСТАНОВКАМИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ В АВАРИЙНЫХ РЕЖИМАХ 	51

ГЛАВА 7. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ

ЭНЕРГИИ 	53

ГЛАВА 8. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ 	65

ГЛАВА 9. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПЕРЕВОДУ ОТКРЫТЫХ СИСТЕМ

ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ) В ЗАКРЫТЫЕ СИСТЕМЫ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ 	68

ГЛАВА 10. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ 	72

ГЛАВА 11. ОЦЕНКА НАДЕЖНОСТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ	75

ГЛАВА 12. ОБОСНОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ 	79

ГЛАВА 13. ИНДИКАТОРЫ РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ 	112

ГЛАВА 14. ЦЕНОВЫЕ (ТАРИФНЫЕ) ПОСЛЕДСТВИЯ 	114

ГЛАВА 15. РЕЕСТР ЕДИНЫХ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩИХ ОРГАНИЗАЦИЙ 	116

ГЛАВА 16. РЕЕСТР ПРОЕКТОВ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ 	118

ГЛАВА 17. ЗАМЕЧАНИЯ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ К ПРОЕКТУ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ 	119

ГЛАВА 18. СВОДНЫЙ ТОМ ИЗМЕНЕНИЙ, ВЫПОЛНЕННЫХ В АКТУАЛИЗИРОВАННОЙ СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ	120

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ УЧАСТКА СЕТИ ОТ ИСТОЧНИКА ДО НАИБОЛЕЕ УДАЛЕННОГО ПОТРЕБИТЕЛЯ 	121

ПРИЛОЖЕНИЕ 2. ГРАФИЧЕСКИЕ СХЕМЫ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ С.

СОТНИКОВО

ВВЕДЕНИЕ

Схема теплоснабжения - документ, содержащий предпроектные материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы теплоснабжения, ее развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности. В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года №190-ФЗ «О теплоснабжении» после 31.12.2011 наличие схемы теплоснабжения, соответствующей определенным формальным требованиям, является обязательным для поселений и городских округов Российской Федерации. Схема теплоснабжения разрабатывается на основе документов территориального планирования поселения, утвержденных в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности и требованиями к схемам теплоснабжения, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2012 года № 154. Перспективная схема теплоснабжения с. Сотниково Иволгинского района Республики Бурятия (далее также - с. Сотниково) разработана для обеспечения надежного и качественного теплоснабжения потребителей с учетом развития. Схема теплоснабжения определяет стратегию и единую политику в сфере теплоснабжения с. Сот- никово.

Перспективная схема теплоснабжения с. Сотниково содержит материалы по обоснованию развития систем и объектов в соответствии с потребностями жилищного и общественно-делового строительства, повышению качества производимых для потребителей коммунальных ресурсов, улучшению экологической ситуации.

Основными задачами являются:

- инженерно-техническая оптимизация системы теплоснабжения;

- взаимосвязанное перспективное планирование развития системы теплоснабжения;

- повышение надежности системы теплоснабжения и качества предоставления коммунальных ресурсов;

- совершенствование механизмов развития энергосбережения и повышение энергоэффективности коммунальной инфраструктуры;

- повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры с. Сотниково;

- обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей.

Проведен анализ существующего состояния системы теплоснабжения с. Сотниково на основании данных, полученных от органа местного самоуправления, теплоснабжающей организации. Составлены существующие и перспективные балансы тепловой мощности, определены основные технические характеристики и экономика системы.

Предлагаемые схемные и другие решения разработаны в соответствии с законодательством Российской Федерации в сфере теплоснабжения.

ГЛАВА 1. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ

ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Функциональная структура теплоснабжения

Система теплоснабжения с. Сотниково состоит из 3-х гидравлически изолированных систем, каждая из которых имеет собственный источник тепла:

- Котельная Центральная;

- Котельная Береговая;

- Котельная Пригородная;

Тепловые сети с. Сотниково находятся на балансе администрации Ивол- гинского района и обслуживаются МУП ЖКХ «Тепловик».

В с. Сотниково теплоснабжение малоэтажных и индивидуальных жилых построек, не подключенных к центральному теплоснабжению, осуществляется от индивидуальных источников тепловой энергии. Основным топливом является каменный уголь.

Источники тепловой энергии

На территории с. Сотниково имеется 3  котельных

- Котельная Центральная установленной мощностью 14,0 Гкал/ч осуществляет теплоснабжение 99 объектов (жилые дома, бюджетные, производственные и прочие организации), работает на угле. Система теплоснабжения двутрубная.

- Котельная Береговая установленной мощностью 2,7 Гкал/ч осуществляет теплоснабжение 8 объектов (жилые дома), работает на угле. Система теплоснабжения двутрубная.

- Котельная Пригородная установленной мощностью 3,45 Гкал/ч осуществляет теплоснабжение 31 объекта (жилые дома), работает на угле. Система теплоснабжения двутрубная.

- Источники тепловой энергии на котельной Центральная с. Сотниково:

| № | Источник тепловой энергии | Мощность, гкал/ час | Гкал/год |  |  |  | Подключенные потребители |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | выработка | Полезный отпуск | Собственные нужды | потери |  |
| 1 | Котел КВм-2,5 | 2,5 | 11343,1 | 8955,0 | 364,8 | 2023,3 | население |
| 2 | Котел КВм-2,5 | 2,5 |  |  |  |  |  |
| 3 | Котел КВм-2,5 | 2,5 |  |  |  |  |  |
| 4 | Котел КВм-2,5 | 2,5 |  |  |  |  |  |
| 5 | Котел КВм-2,0 | 2,0 |  |  |  |  |  |
| 6 | Кл КВм-2,0 | 2,0 | 4119,1 | 3251,9 | 132,5 | 734,7 | 1.13-й Иволгинский отряд ГПС 2. МУЗ "Иволгинская ЦРБ" 3. Сотниковская СОШ 4. Сотниковская СОШ (корпус 2) 5. Д/с " Рябинка" 6. Д/с "Журавленок" 7. ИП "Никифоров" 8. ИП "Сультимова" 9. Токтохоева (кафе) 10. ООО "ТранУголь" |
|  | Итого по котельной Центральная |  | 15462,2 | 12206,9 | 497,3 | 2758,0 |  |

- Источники тепловой энергии котельной Пригородная с. Сотниково

| № | Источник тепловой энергии | Мощность, гкал/ час | Тепловая энергия Гкал/год |  |  |  | Подключенные потребители |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | выработка | Полезный отпуск | Собственные нужды | потери |  |
| 1 | Котел КВм-2,0 | 2,0 | 2962,3 | 2031,6 | 107,1 | 823,6 | население |
| 2 | КВм -1,45 | 1,45 |  |  |  |  |  |
|  | Итого по котельной Пригородная с. Сотниково |  | 2962,3 | 2031,6 | 107,1 | 823,6 |  |

- Источники тепловой энергии котельной Береговая с. Сотниково

| № | Источник тепловой энергии | Мощность, гкал/ час | Тепловая энергия Гкал/год |  |  |  | Подключенные потребители |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | выработка | Полезный отпуск | Собственные нужды | потери |  |
| 1 | Котел КВм-1,50 | 1,5 | 1777,6 | 1545,8 | 69,5 | 162,3 | население |
| 2 | КВм -1,2 | 1,2 |  |  |  |  |  |
|  | Итого по котельной Береговая с. Сотниково |  | 1777,6 | 1545,8 | 69,5 | 162,3 |  |

Обобщенная система энергетического обеспечения состоит из следующих локальных систем:

- электроснабжения, предназначенного для обеспечения электроэнергией приводов основного и вспомогательного оборудования, освещения (наружного и внутреннего), обеспечения хозяйственных и бытовых нужд котельных;

- топливоснабжения для обеспечения работы котельных;

- водоснабжения, предназначенной для обеспечения водой технологического процесса и собственных нужд котельных, и вспомогательных объектов.

- Структура основного оборудования

Техническая характеристика оборудования отопительных котельных представлена в таблице 1.1.

Таблица 1.1. Техническая характеристика оборудования котельных

| № п/п | Наименование котельной | Наименование оборудования | Характеристика оборудования |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная Центральная | Водогрейные котлы | КВм-2 - 2шт. (2 Гкал/час); КВм-2,5 - 4шт. (2,5 Гкал/час) |
|  |  | Дымососы | ДН-9- 1500-3шт. |
|  |  | Дутьевые вентиляторы | ВЦ-14-46 №2,5/1500-6шт. |
|  |  | Сетевые насосы | NB 80-200/211 - 1шт К 160/30 - 1шт. К 20/30 - 2шт. Д 320 - 2шт. |
| 2 | Котельная Береговая | Водогрейные котлы | КВм 1,5 - 1 шт. (1,5 Гкал/час); КВм-1,2 - 1 шт. (1,2 Гкал/час) |
|  |  | Дымососы | ДН-9- 1500-2шт. |
|  |  | Дутьевые вентиляторы | ВЦ-14-46 №2,5/1500-2шт. |
|  |  | Сетевые насосы | К-160/30 - 1 шт. TP 50-570/2 - 1 шт. |
| 3 | Котельная Пригородная | Водогрейные котлы | КВм -2,0 - 1 шт. (2 Гкал/час); КВм-1,45 - 1 шт. (1,45 Гкал/час) |
|  |  | Дымососы | ДН-9- 1500-2шт. |
|  |  | Дутьевые вентиляторы | ВЦ-14-46 №2,5/1500-2шт. |
|  |  | Сетевые насосы | К-160/30 - 2 шт. К 60/30 - 1шт. TP 65-340/2 - 1 шт. |

- Параметры установленной тепловой мощности теплофикационного оборудования и теплофикационной установки

Централизованного теплоснабжения на базе комбинированного производства электроэнергии и тепла в с. Сотниково нет.

- Ограничения тепловой мощности и параметры располагаемой тепловой мощности

Таблица 1.2.

| № п/п | Наименование | Мощность установленная, Гкал/час | Ограничения тепловой мощности, Гкал/ч | Мощность располагаемая, Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Котельная Центральная | 14,0 | 0,0 | 14,0 |
| 2. | Котельная Береговая | 2,7 | 0,0 | 2,7 |
| 3. | Котельная Пригородная | 3,45 | 0,0 | 3,45 |

- Объем потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя

на собственные и хозяйственные нужды и параметры мощности нетто

| № п/п | Наименование | Мощность располагаемая, Гкал/час | Собственные нужды котельных, Гкал/час | Мощность нетто, Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Котельная Центральная | 14,0 | 0,085 | 11,915 |
| 2. | Котельная Береговая | 2,7 | 0,013 | 2,687 |
| 3. | Котельная Пригородная | 3,45 | 0,018 | 3,432 |

д. Срок ввода в эксплуатацию теплофикационного оборудования

Таблица 1.4.

| № п/п | Наименование | Водогрейные котлы | Ввод в эксплуатацию котлов |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Котельная Центральная Тральная | КВм-2,5 - 4шт. (2,5 Гкал/час); КВр-2,0 - 2 шт. (2,0 Гкал/час) | 2009 - 2024 |
| 2. | Котельная Береговая | КВм -1,5 - 1 шт. (1,5 Гкал/час); КВм-1,2 - 1 шт. (1,2 Гкал/час) | 2019-2024 |
| 3. | Котельная Приго- родная | КВм 2 -1 шт. (2 Гкал/час), КВм- 1,45 - 1 шт. (,45 Гкал/час); | 2018 - 2019 |

- Схемы выдачи тепловой мощности, структура теплофикационных установок

Централизованного теплоснабжения на базе комбинированного производства электроэнергии и тепла в с. Сотниково нет.

- Способ регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии с обоснованием выбора графика изменения температур теплоносителя

Работа котлов осуществляется согласно установленным температурным графикам отпуска тепловой энергии и утвержденных режимных карт работы котельных.

На котельных осуществляется отпуск тепла с качественным регулированием в соответствии с утвержденными температурными графиками.

Температура воды в системе отопления должна поддерживаться в зависимости от фактической температуры наружного воздуха по температурному графику, исходя из требований, чтобы температура в помещениях у потребителя поддерживалась в нормативных значениях. Проверка готовности к отопительному периоду теплоснабжающей организации осуществляется в целях готовности указанной организации к выполнению тепловых нагрузок, поддержанию температурного графика.

з. Среднегодовая нагрузка оборудования

| Наименование | Котельная Центральная, Гкал/час | Котельная Береговая, Гкал/час | Котельная Пригородная, Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- |
| Котел-КВм 2,0 |  |  | 0,45 |
| КВм-1,5 |  | 0,22 |  |
| Квм-2,5 | 1,83 |  |  |
| КВм- №1 | 0,67 |  |  |
| -«- №2 | - |  |  |
| -«- №3 | - |  |  |
| -«- №4 | - |  |  |
| -«- №5 | - |  |  |
| -«- №6 | - |  |  |

- Способы учета тепла, отпущенного в тепловые сети

Объемы выработки тепла определяются расчетным методом по фактическому расходу топлива. При этом удельный расход топлива на выработку 1 Гкал принимается 217,02 кг.у.т/ Гкал.

- Статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии.

Все неисправности котлов записываются в журнал, где кроме неисправностей указываются и восстановленные и замененные агрегаты, запчасти. Статистические данные не ведутся.

- Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии.

Предписания надзорными органами по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии в 2019-2021 гг. не выдавались.

Тепловые сети, сооружения на них

- Описание структуры тепловых сетей от каждого источника тепловой энергии, от магистральных выводов до центральных тепловых колодцев или до ввода в жилой дом или промышленный объект

Схемы тепловых сетей двухтрубные циркуляционные. Способ прокладки сетей как подземный, так и надземный. Поземные тепловые сети проложены в непроходных каналах. Тепловая изоляция из минераловатных матов, в качестве гидроизоляции предусмотрена окраска в два слоя органосиликатной композицией. Подробные характеристики участков тепловых сетей в разрезе котельных с. Сотниково приведены в таблицах 1.6, 1.7, и 1.8. по котельной Центральная, Береговая и Пригородная соответственно.

| Наименование элементов | Характеристика трубопровода |  |  | Условия прокладки | Характеристика грунта | Фактически прослуженное время | Нормативный срок службы | Из- нос,% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Протяженность, км | Материал | Диаметр |  |  |  |  |  |
| Участок теплосети №1 | 479,45 | сталь | 300 | обыч | сухой | 42 | 30 | 60 |
| Участок теплосети №2 | 321,9 | сталь | 273 | обыч | сухой | 42 | 30 | 60 |
| Участок теплосети №3 | 394,8 | сталь | 219 | обыч | сухой | 42 | 30 | 60 |
| Участок теплосети №4 | 64,1 | сталь | 159 | обыч | сухой | 42 | 30 | 60 |
| Участок теплосети №5 | 266,6 | сталь | 150 | обыч | сухой | 42 | 30 | 60 |
| Участок теплосети №6 | 648,5 | сталь | 100 | обыч | сухой | 42 | 30 | 60 |
| Участок теплосети №7 | 462 | сталь | 89 | обыч | сухой | 42 | 30 | 60 |
| Участок теплосети №8 | 253,7 | сталь | 80 | обыч | сухой | 42 | 30 | 60 |
| Участок теплосети №9 | 229,3 | сталь | 70 | обыч | сухой | 42 | 30 | 60 |
| Участок теплосети №10 | 786,7 | сталь | 50 | обыч | сухой | 42 | 30 | 60 |
| Участок теплосети №11 | 84,1 | сталь | 40 | обыч | сухой | 42 | 30 | 60 |
| Участок теплосети №12 | 1197,85 | сталь | 32 | обыч | сухой | 42 | 30 | 60 |
| Участок теплосети №13 | 112 | сталь | 25 | обыч | сухой | 42 | 30 | 60 |
| Участок теплосети №14 | 19,4 | сталь | 15 | обыч | сухой | 42 | 30 | 60 |
| Всего: | 5320,4 |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 1.7.

| Наименование и месторасположения трубопроводов | Материал | Диаметр труб, футляров, сечение для каналов (мм) | Условия прокладки (стесненные, пойменные, русловые или обычные | Глубина заложения трубопровода, высота гидранта (м) | Краткая характеристика грунта | Износ, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| От котельной до ТК 1 | сталь | 150 | обычные | 1,4 | сухой | 60 |
| От ТК 1 до ТК 2 | сталь | 150 | обычные | 1,4 | сухой | 60 |
| От ТК2 до Дома №5 | сталь | 50 | обычные | 1,4 | сухой | 60 |
| От ТК2 до ТК 3 | сталь | 125 | обычные | 1,4 | сухой | 60 |
| От ТКЗ до Дома №3 | сталь | 50 | обычные | 1,4 | сухой | 60 |
| От ТКЗ до заглушки | сталь | 100 | обычные | 1,4 | сухой | 60 |
| От основной трубы до Дома №1 | сталь | 50 | обычные | 1,4 | сухой | 60 |
| От ТКЗ до Дома №2 | сталь | 100 | обычные | 1,4 | сухой | 60 |
| От ТК1 до ТК4 | сталь | 100 | обычные | 1,4 | сухой | 60 |
| От ТК4 до Дома №6 | сталь | 40 | обычные | 1,4 | сухой | 60 |
| От ТК4 до Дома 6а | сталь | 50 | обычные | 1,4 | сухой | 60 |

| Наименование и месторасположения трубопроводов | Материал | Диаметр труб, футляров, сечение для каналов (мм) | Условия прокладки (стесненные, пойменные, русловые или обычные | Глубина заложения трубопровода, высота гидранта (м) | Краткая характеристика грунта | Износ, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| От котельной до ТК 1 | сталь | 150 | обычные | 2 | сухой | 60 |
| От ТК 1 до ТК 2 | сталь | 150 | обычные | 2 | сухой | 60 |
| От ТК 2 до ТКЗ | сталь | 150 | обычные | 2 | сухой | 60 |
| От ТКЗ до ТК 4 | сталь | 150 | обычные | 2 | сухой | 60 |
| От ТК4 до ТК5 | сталь | 150 | обычные | 2 | сухой | 60 |
| От ТК5 до Дома№87 | сталь | 150 | обычные | 2 | сухой | 60 |
| От ТК 5 до ТК 6 | сталь | 150 | обычные | 2 | сухой | 60 |
| От ТК 6 до Дома №89 | сталь | 32 | обычные | 2 | сухой | 60 |
| От ТК 6 до ТК 7 | сталь | 150 | обычные | 2 | сухой | 60 |
| От ТК7 до Дома №91 | сталь | 32 | обычные | 2 | сухой | 60 |
| От ТК 7 до ТК 8 | сталь | 150 | обычные | 2 | сухой | 60 |
| От ТК 8 до Дома №93 | сталь | 32 | обычные | 2 | сухой | 60 |
| От ТК 8 до ТК 9 | сталь | 150 | обычные | 2 | сухой | 60 |
| От ТК 9 до Дома №95 | сталь | 32 | обычные | 2 | сухой | 60 |
| От ТК9 до ТК10 | сталь | 150 | обычные | 2 | сухой | 60 |
| От ТК 10 до Дома №97 | сталь | 32 | обычные | 2 | сухой | 60 |
| От ТК 10 до ТК 11 | сталь | 40 | обычные | 2 | сухой | 60 |
| От ТК 11 до Дома №99 | сталь | 32 | обычные | 2 | сухой | 60 |
| От ТК 5 до ТК 12 | сталь | 150 | обычные | 2 | сухой | 60 |
| От ТК12 до Дома №4 | сталь | 32 | обычные | 2 | сухой | 60 |
| От 12 до ТК 13 | сталь | 150 | обычные | 2 | сухой | 60 |
| От 13 до Дома №6 | сталь | 32 | обычные | 2 | сухой | 60 |
| От ТК3 до ТК14 | сталь | 150 | обычные | 2 | сухой | 60 |
| От ТК 14 до Дома №3 | сталь | 32 | обычные | 2 | сухой | 60 |
| От ТК 14 до Дома№8 | сталь | 32 | обычные | 2 | сухой | 60 |
| От ТК 14 до ТК 15 | сталь | 150 | обычные | 2 | сухой | 60 |
| От ТК 15 до Дома №5 | сталь | 32 | обычные | 2 | сухой | 60 |
| От ТК 15 до Дома №10 | сталь | 32 | обычные | 2 | сухой | 60 |
| От ТК15 до ТК 16 | сталь | 150 | обычные | 2 | сухой | 60 |
| От ТК 16 до Дома №7 | сталь | 32 | обычные | 2 | сухой | 60 |
| От ТК 16 до Дома №12 | сталь | 32 | обычные | 2 | сухой | 60 |
| От ТК 16 до ТК 17 | сталь | 150 | обычные | 2 | сухой | 60 |
| От ТК17 до Дома №9 | сталь | 32 | обычные | 2 | сухой | 60 |
| От ТК 17 до Дома №14 | сталь | 32 | обычные | 2 | сухой | 60 |
| От ТК 17 до ТК18 | сталь | 150 | обычные | 2 | сухой | 60 |
| От ТК 18 до Дома №11 | сталь | 32 | обычные | 2 | сухой | 60 |
| От ТК18 до Дома №16 | сталь | 32 | обычные | 2 | сухой | 60 |
| От ТК 4 до ТК 19 | сталь | 150 | обычные | 2 | сухой | 60 |
| От ТК 19 до Дома №1а | сталь | 32 | обычные | 2 | сухой | 60 |
| От ТК 19 до ТК 20 | сталь | 150 | обычные | 2 | сухой | 60 |
| От ТК20 до Дома №3 | сталь | 32 | обычные | 2 | сухой | 60 |

| Наименование и месторасположения трубопроводов | Материал | Диаметр труб, футляров, сечение для каналов (мм) | Условия прокладки (стесненные, пойменные, русловые или обычные | Глубина заложения трубопровода, высота гидранта (м) | Краткая характеристика грунта | Износ, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| От ТК 20 до Дома №4 | сталь | 32 | обычные | 2 | сухой | 60 |
| От ТК20 до ТК21 | сталь | 150 | обычные | 2 | сухой | 60 |
| От ТК21 до Дома №5 | сталь | 32 | обычные | 2 | сухой | 60 |
| Ot TK 21 до Дома №6 | сталь | 32 | обычные | 2 | сухой | 60 |
| От ТК 21 до ТК 22 | сталь | 150 | обычные | 2 | сухой | 60 |
| От ТК 22 до Дома №7 | сталь | 32 | обычные | 2 | сухой | 60 |
| От ТК 22 до Дома №8 | сталь | 32 | обычные | 2 | сухой | 60 |
| От ТК 22 до ТК 23 | сталь | 150 | обычные | 2 | сухой | 60 |
| От ТК 22 до Дома №9 | сталь | 32 | обычные | 2 | сухой | 60 |
| От ТК 23 до Дома №10 | сталь | 32 | обычные | 2 | сухой | 60 |
| От ТК 23 до ТК 24 | сталь | 150 | обычные | 2 | сухой | 60 |
| От ТК 24 до Дома №11 | сталь | 32 | обычные | 2 | сухой | 60 |
| От ТК 24 до Дома №12 | сталь | 32 | обычные | 2 | сухой | 60 |

- Электронные или бумажные карты тепловых сетей в зонах действия источников тепловой энергии

Графические схемы тепловых сетей с. Сотниково приведены на рисунках 1-3.

Рисунок 1. Графическая схема тепловых сетей котельной Центральная.

Рисунок 2. Графическая схема тепловых сетей котельной Береговая.

Рисунок 2. Графическая схема тепловых сетей котельной Пригородная.

в. Параметры тепловых сетей

Таблица 1.9.

| № п/п | Тепловые сети (в однотрубном исчислении) | От котельной Центральной, м | От котельной Береговой, м | От котельной Пригородной, м | Всего по МО СП «Сотни- ково», м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0 -300мм | 958,9 |  |  | 958,9 |
|  | 0 -273 мм | 643,8 |  |  | 643,8 |
|  | 0 -219мм | 789,6 |  |  | 789,6 |
| 4 | 0-150мм | 661,4 | 182,0 | 440,0 | 1283,4 |
| 5 | 0-1ООмм | 1297,0 | 134,0 | 552,0 | 1983,0 |
| 6 | 0-8Омм | 1431,4 |  | 1112,0 | 2543,4 |
| 7 | 0-70мм | 458,6 |  | 232,0 | 690,6 |
| 8 | 0-5Омм | 15734 | 660,0 | 452,0 | 2685,4 |
|  | 0 -40мм | 168,2 |  |  | 168,2 |
| 9 | 0-32мм | 2395,7 |  | 68,0 | 2463,7 |
| 10 | 0-25мм | 262,8 |  | 24,0 | 286,8 |
|  | Итого: | 10640,8 | 976,0 | 2880,0 | 14496,8 |
|  | % износа тепловых сетей | 60 | 60 | 60 | 60 |

- Описание типов и количества секционирующей и регулирующей арматуры на тепловых сетях

В качестве секционирующей и регулирующей арматуры применяются задвижки, клапаны, краны шаровые и затворы дисковые, что объясняется простотой монтажа и эксплуатации, доступностью, надежностью и ремонтопригодностью.

- Описание типов и строительных особенностей тепловых пунктов, тепловых камер и павильонов

При подземной прокладке тепловых сетей для размещения задвижек, спускников, сальниковых компенсаторов, неподвижных опор, смонтированы тепловые камеры. Строительная часть камер выполнена в основном из сборного железобетона. Наращивание камер при ремонте выполняется из керамического кирпича. Перекрытие камер выполняется из железобетонных плит перекрытия. По наружным поверхностям стен камер, соприкасающихся с грунтом, выполняется обмазочная гидроизоляция горячим битумом за 2 слоя. В перекрытии камер устанавливаются чугунные люки. При необходимости выполняется горловина под люки из железобетонных колец.

Конструкции смотровых колодцев выполнены по соответствующим чертежам и отвечают требованиям ГОСТ 8020-90 и ТУ 5855-057-03984346-2006.

Камеры и смотровые колодцы находятся в удовлетворительном состоянии.

Тепловые пункты расположены в зданиях потребителей и находятся в зоне эксплуатационной ответственности потребителей. Павильоны на тепловых сетях с. Сотниково отсутствуют.

- Описание графиков регулирования тепла в тепловые сети с анализом их обоснованности

Таблица 1.10. Режимная карта работы подпиточной сети котельной Цен-

тральная

| Время переключений насосов | № сетевых насосов в работе | № подпиточных насосов в работе | Положение регулировочной арматуры |
| --- | --- | --- | --- |
| 9.00 | 3,4,5 | 3 | №1,2 закр.№3 откр. 90% |
| 19.00 | 3,4,5 | 2,3 | Откр.80-100% |
| 21.00 | 3,4,5 | 1 | Откр.8-50% |
| 22.30 | 3,4,5 | 2 | Откр.100% |
| 23.00 | 3,4,5 | нет | №2,3 откр.100% |

Таблица 1.11. Режимная карта работы подпиточной сети котельной Береговая

| Время переключений насосов | № сетевых насосов в работе | № подпиточных насосов в работе | Положение регулировочной арматуры |
| --- | --- | --- | --- |
| 9.00 | 1,2 | 1 | №1,2 откр. 90% |
| 19.00 | 1,2 | 1 | Откр.80-100% |
| 21.00 | 1,2 | 1 | Откр.8-50% |
| 22.30 | 1,2 | 1 | Откр.100% |
| 23.00 | 1,2 | нет | №1,2 откр.100% |

Таблица 1.12. Режимная карта работы подпиточной сети котельной Пригородная

| Время переключений насосов | № сетевых насосов в работе | № подпиточных насосов в работе | Положение регулировочной арматуры |
| --- | --- | --- | --- |
| 9.00 | 1,2,3 | 1 | №1,2 закр.№3 откр. 90% |
| 19.00 | 1,2,3 | 1 | Откр.80-100% |
| 21.00 | 1,2,3 | 1 | Откр.8-50% |
| 22.30 | 1,2,3 | 1 | Откр.100% |
| 23.00 | 1,2,3 | нет | №2,3 откр.100% |

- Фактические температурные режимы отпусков тепла в тепловые сети и их соответствие, утвержденным графикам регулирования отпуска тепла в тепловые сети

Отпуск тепла в тепловые сети осуществляется, согласно утвержденного графика 70/55 гр.С при температуре наружного воздуха -37 гр.С. Температурный график отпуска тепловой энергии представлен на рисунке 2.

Теплоя

УТВЕРЖДАЮ

Главный инженер 7f	Ж МУП ЖКХ "Тепловик1

В.А.Шленкевич

Температурный график регулирования отпуска тепловой энергии	Центральная, Пригородная, Береговая

с.Сотниково Иволгинского района >^02&?=Й)21 гг.

85

35

■Т1

Т2

о
34
31

7 8

36 36

31 32

5
37
33

4	3	2	1	0	-1

38	38	39	40	41	42

33	34	34	35	38	36

■2

43

37

-3

44

37

44

36

45

36

48

39

-7 47 40

-6

48

40

-9

46

41

-10

-и

•12 -13 -14 -15 -1B -17 -18 -10 -20 -21 -22 -23 -24 -25 -2B -27 -28 -20

-30

•31

4В 50 81 62 52 53 54 55 66 55 57 58 59 69 60 81 62 62 83 64 65 65

41

42

42 43 43 44 44 45 45 46 46 47 47 48 49 49 60 50 51 61

52

62

-32 66 63

-33

67

53

-34 68 54

-35 -36 -37

69 69 70

54 65 55

Температура наружного воздуха, оС

Примечание: Температура воды в подающей линии задается в зависимости от температуры наружного воздуха на промежуток времени 12 ч.

Рисунок 2. Температурный график отпуска тепловой энергии в сеть.

- Гидравлические режимы тепловых сетей и пьезометрические графики.

При основном режиме работы котельных давление в подающих трубопроводах Р1=6,0 кгс/см2, в обратных Р2=1,5 кгс/см2.

Общий коэффициент эквивалентной шероховатости	2,0

Максимальный коэффициент эквивалентной шероховатости	1,5

Общий коэффициент на тепловые потери	1

Максимальный напор, гасимый элеватором	55

Номер начального узла	котел

- Статистика отказов тепловых сетей (аварий, инцидентов) за последние 5 лет

За последние 5 лет отказов на тепловых сетях не зарегистрировано.

Учет технологических нарушений ведется оперативной диспетчерской службой. Остановы источников теплоснабжения из-за ремонта основного оборудования в 2019-2021 гг. не происходили.

Большинство инцидентов связано с внешними факторами - отключения электричества, холодного водоснабжения, а также с высоким износом тепловых сетей.

- Статистика восстановлений тепловых сетей и среднее время, затраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей за последние 5 лет

Потребители тепловой энергии по надежности теплоснабжения делятся на три категории:

- первая категория - потребители, в отношении которых не допускается перерывов в подаче тепловой энергии и снижения температуры воздуха в помещениях ниже значений, предусмотренных техническими регламентами и иными обязательными требованиями;

- вторая категория - потребители, в отношении которых допускается снижение температуры в отапливаемых помещениях на период ликвидации аварии, но не более 54 ч:

- жилых и общественных зданий до 12 °C;

- промышленных зданий до 8 °C;

- третья категория - остальные потребители.

При аварийных ситуациях на источнике тепловой энергии или в тепловых сетях в течение всего ремонтно-восстановительного периода должны обеспечиваться:

- подача тепловой энергии (теплоносителя) в полном объеме потребителям первой категории;

- допустимое снижение подачи тепловой энергии на отопление и вентиляцию жилищно-коммунальных и промышленных потребителей второй и третьей категорий - не ниже 89%;

- согласованный сторонами договора теплоснабжения аварийный режим расхода теплоносителя;

- согласованный сторонами договора теплоснабжения аварийный тепловой режим работы неотключаемых вентиляционных систем;

- среднесуточный расход теплоты за отопительный период на горячее водоснабжение (при невозможности его отключения).

Подробная статистика восстановления тепловых сетей отсутствует.

- Описание процедур диагностики состояние тепловых сетей и планирование капитальных (текущих) ремонтов

Визуальное обследование теплосетей и ТК. При обнаружении неисправностей производится текущий ремонт и вносятся необходимые изменения в план мероприятий по проведению капитального ремонта тепловых сетей.

м. Описание периодичности и соответствия техническим регламентам и иным обязательным требованиям процедур летних ремонтов с параметрами и методами испытаний (гидравлических, температурных, на тепловые потери) тепловых сетей

При окончании отопительного сезона проводится визуальное обследование тепловых сетей и колодцев, а после проводится гидравлическое испытание давлением, превышающее рабочее на 1,5кг/см2.

При ремонте теплотрасс соблюдаются все требования СНиП 2.04.07.86. Перед началом отопительного сезона проводятся гидравлические испытания тепловых сетей.

н. Описание нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии (мощности) теплоносителя, включенных в расчет отпущенных тепловой энергии (мощности) и теплоносителя

Таблица 1.13. Технологические потери при передаче тепловой энергии

| № п/п | Наименование | Потери тепловой энергии при передаче Гкал/год |  | Всего, Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | С утечкой теплоносителя | Через теплоизоляцию |  |
| 1 | Котельная Центральная | 158,72 | 2467,00 | 2625,72 |
| 2 | Котельная Береговая | 8,24 | 198,00 | 206,24 |
| 3 | Котельная Пригородная | 20,57 | 735,78 | 756,35 |
|  | Итого: | 187,53 | 3400,78 | 3588,31 |

- Оценка тепловых потерь в тепловых сетях за последние 3 года при отсутствии приборов учета тепловой энергии

Таблица 1.14. Тепловые потери за последние 3 года.

| № п/п | Наименование | 2021г. | 2022г. | 2023г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная Центральная | 2625,72 | 2625,72 | 2625,72 |
| 2 | Котельная Береговая | 206,24 | 206,24 | 206,24 |
| 3 | Котельная Пригородная | 756,35 | 756,35 | 756,35 |
|  | Итого: | 3588,31 | 3588,31 | 3588,31 |

- Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети и результаты их исполнения

Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети в 2019-2021 гг. не выдавались.

- Описание типов присоединений тепло потребляющих установок потребителей к тепловым сетям с выделением наиболее распространенных, определяющих выбор и обоснование графика регулирования отпуска тепловой энергии потребителям

Системы теплопотребления зданий подключены к тепловой сети по зависимой схеме, системы отопления - по элеваторной и, частично, безэлеваторной схемам. Снабжение потребителей горячей водой осуществляется по открытой схеме.

Индивидуальные тепловые пункты зданий не оборудованы в полном объёме КИП. Отечественные регуляторы температуры, установленные на трубопроводах ГВС, практически не работают корректно.

Системы отопления зданий одно- и двухтрубные, тупиковые и с попутным движением теплоносителя, горизонтальные и вертикальные с верхней и нижней разводкой. Нагревательные приборы - чугунные радиаторы типа «M-I40», «М- I40-AO», регистры из гладких и ребристых труб, конвекторы типа «Аккорд», «Комфорт», импортные радиаторы.

- Сведения о наличии коммерческого прибора учета тепловой энергии, отпущенной из тепловых сетей потребителям и анализ планов по установке приборов учета тепловой энергии и теплоносителя.

Таблица 1.15. Информация по оснащению приборами учета объектов

| № | Потребитель | Направлено заявлений | Допущен к эксплуатации | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | МАОУ сотни- ковская СОШ | Заявка на ввод в эксплуатацию от потребителя направлена 01.10.2015г. | Допущен к эксплуатации узел учета с 05.10.15г. |  |
| 3 4 | МДОУ д/с Рябинка 2прибора учета | 1 прибор учета Заявка на ввод в эксплуатацию от потребителя направлена 25.09.2015г. | Допущен к эксплуатации 25.09.15г. | Заявка на ввод в эксплуатацию от потребителя направлена 25.09.2015г. |
|  |  | 2 прибор учета Заявка на ввод в эксплуатацию от потребителя направлена 25.09.2015г. | Не допущен к эксплуатации | 28.09.15 г был произведен осмотр узла учета. в ходе проверки были выявлены недостатки. составлен акт о выявленных недостатков: |
| № | Потребитель | Направлено заявлений | Допущен к эксплуатации | Примечание |
|  |  |  |  | 1 .Монтаж узла учета не соответствует требованиям инструкции по монтажу. |
|  |  | Повторная заявка на ввод в эксплуатацию от потребителя направлена 13.11.2015г. | Не допущен к эксплуатации | Устранены не все недостатки указанные в акте от 28.09.2015г. |
|  |  | Повторная заявка на ввод в эксплуатацию от потребителя направлена 20.11.2015г. | Допущен к эксплуатации 23.11.15г. |  |

т. Анализ работы диспетчерских служб теплоснабжающих организаций и используемых средств автоматизации

Диспетчерская служба работает в период отопительного сезона - 231 день, с 17-00 до 8-00 утра в рабочие дни, и круглосуточно в выходные и праздничные дни.

у. Уровень автоматизации и обслуживания центральных тепловых пунктов, насосных станций

Насосные станции находятся в помещении котельных, где установлены стационарные телефоны. Тепловые колодцы (ТК) не телефонизированы.

ф. Сведения о наличии защиты тепловых сетей от превышения давления

Установлены предохранительные клапаны от превышения давления, отрегулированные до 5кг/см2 на котельных.

х. Перечень выявленных бесхозных тепловых сетей и обоснование выбора организации, уполномоченной на их эксплуатацию

Бесхозяйных теплосетей на территории с. Сотниково нет.

Зоны действия источников тепловой энергии

На рисунке 4 зоны действия источников теплоснабжения представлены графически.

F„,» 4

Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии в зонах действия источников тепловой энергии

- описание значений спроса на тепловую мощность в расчетных элементах территориального деления, в том числе значений тепловых нагрузок потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии

Централизованным отоплением обеспечена вся многоквартирная застройка. Жилые дома усадебной застройки, как правило, имеют печное отопление. Ряд домов усадебной застройки, расположенных в непосредственной близости от сети теплоснабжения, подключены к системе централизованного теплоснабжения.

Индивидуальное отопление жилых помещений в многоквартирных домах не осуществляется.

Все бюджетные потребители подключены к системе централизованного теплоснабжения. Промышленные и прочие потребители либо имеют собственные теплоисточники, либо приобретают тепловую энергию у теплоснабжающих организаций.

Тепловые нагрузки потребителей складываются из нагрузок на отопление и горячее водоснабжение. Тепловые нагрузки на вентиляцию и на технологические нужды промышленных потребителей отсутствуют.

Отопительная нагрузка потребителей рассчитывается как необходимое количество тепловой энергии на поддержание нормативной температуры воздуха в помещениях потребителя при расчетной температуре наружного воздуха. Расчетная температура наружного воздуха устанавливается нормами как температура наиболее холодной пятидневки с обеспеченностью 0,92. Для данного региона расчетная температура наружного воздуха -38 С, продолжительность отопительного периода 231 сут.

Среднегодовой объем выработки тепловой энергии (рассчитанный с учетом температур наружного воздуха по СП 131.13330.2012. Свод правил. Строительная климатология. Актуализированная версия СНиП 23-01-99*) составляет 18,8 тыс. Гкал.

Таблица 1.16. Потребление тепловой энергии

| № п/п | Наименование | Котельная Центральная | Котельная Береговая | Котельная Пригородная | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Отопление | 10330,28 | 1451,34 | 1561,69 | 13343,31 |
| 2 | ГВС | 909,37 | 129,04 | 180,25 | 1218,66 |
| 3 | Потери | 2625,72 | 206,24 | 756,35 | 3588,31 |
| 4 | Собственные нужды | 470,91 | 71,34 | 98,53 | 640,78 |
|  | Итого: | 14336,28 | 1857,96 | 2596,81 | 18791,06 |

- описание случаев и условий применения отопления жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии

Индивидуальные квартирные источники тепловой энергии в многоквартирных домах не применяются.

- г. Значение потребления тепловой энергии при расчетных температурах наружного воздуха в зонах действия источника тепловой энергии

См. таблицу 1.16.

- Существующие нормативы потребления тепловой энергии для населения на отопление и горячее водоснабжение

Норматив на потребление тепловой энергии установлен Советом депутатов МО «Иволгинский район» 0,028 Гкал/кв.м. в месяц.

Таблица 1.17. Утвержденные нормативы потребления горячей воды

| Вид благоустройства | Норматив потребления, куб.м/чел. в мес. |
| --- | --- |
| Ванна сидячая с душем, душ, раковина, мойка кухонная, общеквартирные нужды, унитаз | 3,096 |
| Ванна 1500 - 1550 мм с душем, душ, раковина, мойка кухонная, общеквартирные нужды, унитаз | 3,151 |
| Ванна 1650 - 1700 мм с душем, душ, раковина, мойка кухонная, общеквартирные нужды, унитаз | 3,206 |
| Ванна без душа, раковина, мойка кухонная, общеквартирные нужды, унитаз | 2,103 |
| Душ, раковина, мойка кухонная, общеквартирные нужды, унитаз | 2,544 |
| Раковина, мойка кухонная, общеквартирные нужды, унитаз | 1,219 |
| Раковина, мойка кухонная, общеквартирные нужды | 1,219 |
| Мойка кухонная, общеквартирные нужды, унитаз | 0,481 |
| Мойка кухонная, общеквартирные нужды | 0,481 |

Договорные величины потребления тепловой мощности по объектам потребителей произведены расчетным методом.

С 01.01.2014 г. продажа потребителям тепловой энергии осуществляется в соответствии со статьей 13 Федерального Закона РФ «О теплоснабжении» (190- ФЗ от 27.07.2010) теплоснабжающей организацией, имеющей в собственности или на ином праве, а равно во владении или пользовании источники тепловой энергии при этом в случае принятия собственниками помещений в многоквартирных жилых домах решения о непосредственных расчетах за поставляемую тепловую энергию с теплоснабжающими организациями - продажа тепловой энергии производится непосредственно потребителям.

Учет тепла, отпущенного потребителям, осуществляется:

- по данным приборного учета;

- расчётным методом согласно Методике осуществления коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя, утверждённой Приказом Минстроя России от 17.03.2014 № 99/пр «Об утверждении Методики осуществления коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя»;

- по утверждённым нормативам для населения.

Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии

- Балансы установленной, располагаемой тепловой мощности и тепловой мощности нетто, потерь тепловой мощности в тепловых сетях и присоединенной тепловой нагрузки по каждому источнику тепловой энергии

| Наименование | Установленная мощность, Г кал/ч | Располагаемая мощность, Гкал/ч | Собственные нужды, Гкал/ч | Мощность нетто, Гкал/ч | Потери в тепловых сетях, Гкал/ч | Тепловая нагрузка потребителей, Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная Центральная | 14,0 | 12,04 | 0,085 | 11,96 | 0,56 | 2,03 |
| Котельная Береговая | 2,7 | 2,53 | 0,013 | 2,52 | 0,06 | 0,28 |
| Котельная Пригородная | 3,5 | 2,72 | 0,018 | 2,70 | 0,16 | 0,31 |

Тепловой баланс складывается из полезного отпуска тепловой энергии, расхода на собственные нужды источников, потерь в тепловых сетях.

Баланс тепловой мощности подразумевает соответствие подключенной тепловой нагрузки тепловой мощности источников. На всех теплоисточниках, дефицит тепловой мощности отсутствует.

- Резерв и дефицит тепловой мощности нетто по каждому источнику тепловой энергии

| Наименование | Мощность нетто, Гкал/ч | Потери в тепловых сетях, Гкал/ч | Тепловая нагрузка потребителей, Гкал/час | Резерв тепловой мощности, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная Центральная | 14,0 | 0,56 | 2,03 | 11,41 |
| Котельная Береговая | 2,7 | 0,06 | 0,28 | 2,92 |
| Котельная Пригородная | 3,5 | 0,16 | 0,31 | 3,03 |

- Описание гидравлических режимов, обеспечивающих передачу тепловой энергии от источников тепловой энергии до самого удаленного потребителя и характеризующих существующие возможности передачи тепловой энергии от источника к потребителю

Гидравлический режим передачи тепловой энергии обеспечивается сетевыми насосами котельных. Основные гидравлические и температурные режимы системы теплоснабжения обеспечиваются в соответствии с картами технологических режимов. Дефицит пропускной способности сетей в с. Сотниково отсутствует.

От котельной Центральная до самого отдаленного потребителя передача тепловой энергии осуществляется сетевым насосом марки NB 80-200/211 - 1шт, К 160/30 - 1шт., К 20/30 - 2шт., Д 320 - 2шт..

От котельной Береговая до самого отдаленного потребителя передача тепловой энергии осуществляется сетевым насосом марки К-160/30 - 1 шт., TP 50570/2 - 1 шт.

От Котельной Пригородная до самого отдаленного потребителя передача тепловой энергии осуществляется сетевым насосом марки К-160/30 - 2 шт., К 60/30 - 1шт., TP 65-340/2 - 1 шт.

- Причина возникновения дефицита тепловой мощности и последствий влияния дефицита на качество теплоснабжения

Дефицита тепловой мощности нет.

- Резерв тепловой мощности нетто источников тепловой энергии и возможностей расширения технологических зон действия источников с резервами тепловой мощности нетто в зоны действия с дефицитом тепловой мощности

Дефицита тепловой мощности нет.

Балансы теплоносителя

Теплоносителем является вода, забираемая напрямую из системы централизованного водоснабжения. Водоподготовительные установки в котельных отсутствуют.

Источником водоснабжения являются подземные водозаборы.

Показатели качества исходной воды:

Фтор-0,04 мг/дм3

Жесткость - не исследовалось.

Водородный показатель (pH) - 7,99 ± 0,1

Щелочность, общая - не исследовалась

Хлориды- 0,48мг/дм3

Железо общее-0,0925мг/дм3

Сульфаты-7,55: 9,45мг/дм3

Марганец- не исследовалось.

Прозрачность- >20,0

Мутность не более 0,04 ± 0,004мг/дм3

ОМ 4<1х10 КоЕ/мл.

ОКБ - отсутствуют.

ТКБ - отсутствуют.

Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом

- Описание видов и количества используемого основного топлива для каждого источника тепловой энергии

В качестве топлива используется уголь «Тугнуйского» месторождения. Низшая теплота сгорания 4970 ккал/кг.

Таблица 1.18. Сводная таблица потребления угля котельными.

| Наименование | Отпуск тепло- энергии, Гкал/год | Удельная норма расхода топлива на кг у. т. / Г кал | Расход топлива, т у. т. | Расход топлива, т н. т. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная Центральная | 13865,37 | 223,58 | 3100,0 | 4362,63 |
| Котельная Береговая | 1786,62 | 228,81 | 408,8 | 578,73 |
| Котельная Пригородная | 2498,29 | 226,94 | 567,0 | 802,28 |
| Итого: | 18150,28 | 224,56 | 4075,8 | 5743,64 |

Подробный расчет нормативов удельного расхода топлива приведен в таблицах 1.19. - 1.21.

Таблица 1.19. Расчет нормативов удельного . расхода топлива на отпущенную тепловую энергию по . котельной Центральная

| Тип колоагре- гата | Параметры | Январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | авг | сентябрь ¦ октябрь ¦ ноябрь |  |  | декабрь | год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Производство тепловой энергии, Гкал/мес |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2766,903 ¦ 2283,770 ¦ 1862,283 ¦ 1128,265 ¦ 269,522 |  |  |  |  |  |  |  | 292,460 | 1245,823 ¦ 1933,965 ¦ 2553,292 |  |  | 14336,28 |
|  |  | Производство тепловой энергии, Гкал/час |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3,72 | 3,40 | 2,50 | 1,57 | 0,86 |  |  |  | 0,87 | 1,67 | 2,69 | 3,43 | 2,50 |
| №1 КВр-2,5 (пр-сть 2,15 Гкал/час) | Нагрузка Гкал/мес | 1599,60 | 1444,80 | 1488,00 | 1128,27 | 269,52 |  |  |  | 292,46 | 1245,82 | 1440,00 | 1599,60 | 10508,07 |
|  | нагрузка% | 100% | 100% | 93% | 73% | 40% |  |  |  | 40% | 78% | 93% | 100% |  |
|  | Нагрузка,Г кал/час | 2,15 | 2,15 | 2,00 | 1,57 | 0,86 |  |  |  | 0,87 | 1,67 | 2,00 | 2,15 |  |
|  | Время работы | 744 | 672 | 744 | 720 | 312 |  |  |  | 336 | 744 | 720 | 744 | 5736 |
|  | Индивид.норма | 213,2 | 213,2 | 213,2 | 213,2 | 213,2 |  |  |  | 213,2 | 213,2 | 213,2 | 213,2 | 213,2 |
|  | К1 | 1 | 1 | 1 | 1,007 | 1,036 |  |  |  | 1,036 | 1,007 | 1 | 1 |  |
|  | К2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
|  | К3 | 1,0042 | 1,0042 | 1,0042 | 1,0042 | 1,0042 |  |  |  | 1,0042 | 1,0042 | 1,0042 | 1,0042 |  |
|  | К4 | 1,004 | 1,004 | 1,004 | 1,004 | 1,004 |  |  |  | 1,004 | 1,004 | 1,004 | 1,004 |  |
|  | Средняя норма | 214,85 | 214,85 | 214,85 | 216,35 | 222,58 |  |  |  | 222,58 | 216,35 | 214,85 | 214,85 | 215,60 |
| №2 КВр-1,86 (пр-сть 1,6 Гкал/час) | Нагрузка Гкал/мес | 1167,30 | 838,97 | 374,28 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 493,96 | 953,69 | 3828,21 |
|  | нагрузка% | 84% | 67% | 27% | 0% | 0% |  |  |  | 0% | 0% | 37% | 69% |  |
|  | Нагрузка,Г кал/час | 1,57 | 1,25 | 0,50 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,69 | 1,28 |  |
|  | Время работы | 744 | 672 | 744 | 720 | 312 |  |  |  | 336 | 744 | 720 | 744 | 5736 |
|  | Индивид.норма | 213,2 | 213,2 | 213,2 | 213,2 | 213,2 |  |  |  | 213,2 | 213,2 | 213,2 | 213,2 | 213,2 |
|  | К1 | 1 | 1,007 | 1,036 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 1,036 | 1,007 |  |
|  | К2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
|  | К3 | 1,0042 | 1,0042 | 1,0042 | 1,0042 | 1,0042 |  |  |  | 1,0042 | 1,0042 | 1,0042 | 1,0042 |  |
|  | К4 | 1,004 | 1,004 | 1,004 | 1,004 | 1,004 |  |  |  | 1,004 | 1,004 | 1,004 | 1,004 |  |
|  | Средняя норма | 214,85 | 216,35 | 222,58 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 222,58 | 216,35 | 217,31 |
| №3 КВр-1,86 |  | Резерв |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| №4 КВр-1,86 |  | Резерв |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| №5 КВр-1,86 |  | Резе |  |  |  |  |  | рв |  |  |  |  |  |  |
| Средневзвешенная норма на выработку тепловой энергии |  | 214,85 | 215,40 | 216,40 | 216,35 | 222,58 |  |  |  | 222,58 | 216,35 | 216,82 | 215,41 | 216,06 |
| Средневзвешенная норма на отпуск тепловой энергии |  | 222,33 | 222,90 | 223,94 | 223,89 | 230,33 |  |  |  | 230,33 | 223,89 | 224,38 | 222,91 | 223,58 |
| Расход топлива, т.н.т |  | 837,28 | 692,86 | 567,61 | 343,81 | 84,49 |  |  |  | 91,69 | 379,63 | 590,61 | 774,66 | 4362,63 |

Таблица 1.20. Расчет нормативов удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию по котельной Береговая

| Тип колоагрегата | Параметры | Январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | авг | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 1роизводство тепловой энергии, Гкал/мес |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 358,586 | 295,973 | 241,349 ¦ 146,221 |  | 34,930 |  |  |  | 37,902 | 161,457 | 250,639 | 330,902 | 1857,96 |
|  |  |  |  |  |  | Производство тепловой энергии, Гкал/час |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0,48 | 0,44 | 0,32 | 0,20 | 0,11 |  |  |  | 0,11 | 0,22 | 0,35 | 0,44 | 0,32 |
| №1 Братск- М(номин.пр-сть 1Гкал/час) | Нагрузка Гкал/мес | 358,59 | 295,97 | 241,35 | 146,22 | 34,93 |  |  |  | 37,90 | 161,46 | 250,64 | 330,90 | 1857,96 |
|  | нагрузка% | 48% | 44% | 32% | 20% | 11% |  |  |  | 11% | 22% | 35% | 44% | 32% |
|  | Нагрузка,Г кал/час | 0,48 | 0,44 | 0,32 | 0,20 | 0,11 |  |  |  | 0,11 | 0,22 | 0,35 | 0,44 | 0,32 |
|  | Время работы | 744 | 672 | 744 | 720 | 312 |  |  |  | 336 | 744 | 720 | 744 | 5736 |
|  | Индивид.норма | 213,2 | 213,2 | 213,2 | 213,2 | 213,2 |  |  |  | 213,2 | 213,2 | 213,2 | 213,2 | 213,2 |
|  | К1 | 1,026 | 1,026 | 1,036 | 1,036 | 1,036 |  |  |  | 1,036 | 1,036 | 1,026 | 1,026 |  |
|  | К2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
|  | К3 | 1,0042 | 1,0042 | 1,0042 | 1,0042 | 1,0042 |  |  |  | 1,0042 | 1,0042 | 1,0042 | 1,0042 | 1,0042 |
|  | К4 | 1,004 | 1,004 | 1,004 | 1,004 | 1,004 |  |  |  | 1,004 | 1,004 | 1,004 | 1,004 | 1,015 |
|  | Средняя норма | 220,44 | 220,44 | 222,58 | 222,58 | 222,58 |  |  |  | 222,58 | 222,58 | 220,44 | 220,44 | 221,15 |
| №2 КВр-1,0 |  | Резерв |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средневзвешенная норма на выработку тепловой энергии |  | 220,44 | 220,44 | 222,58 | 222,58 | 222,58 |  |  |  | 222,58 | 222,58 | 220,44 | 220,44 | 221,15 |
| Средневзвешенная норма на отпуск тепловой энергии |  | 228,06 | 228,06 | 230,29 | 230,29 | 230,29 |  |  |  | 230,29 | 230,29 | 228,06 | 228,06 | 228,81 |
| Расход топлива, т.н.т |  | 111,33 | 91,89 | 75,66 | 45,84 | 10,95 |  |  |  | 11,88 | 50,62 | 77,82 | 102,74 | 578,73 |

Таблица 1.21. Расчет нормативов удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию по котельной Пригородная

| Тип колоагрегата | Параметры | Январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | авг | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Производство тепловой энергии, Гкал/мес |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 501,185 | 413,673 | 337,326 | 204,369 | 48,820 |  |  |  | 52,975 | 225,663 | 350,310 | 462,493 | 2596,81 |
|  |  | Производство тепловой энергии, Гкал/час |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0,67 | 0,62 | 0,45 | 0,28 | 0,15 |  |  |  | 0,16 | 0,30 | 0,49 | 0,62 | 0,45 |
| №1 Братск- М(номин.пр-сть 1Гкал/час) | Нагрузка Гкал/мес | 501,19 | 413,67 | 337,33 | 204,37 | 48,82 |  |  |  | 52,98 | 225,66 | 350,31 | 462,49 | 2596,81 |
|  | нагрузка% | 67% | 62% | 45% | 28% | 15% |  |  |  | 16% | 30% | 49% | 62% |  |
|  | Нагрузка,Гкал/час | 0,67 | 0,62 | 0,45 | 0,28 | 0,15 |  |  |  | 0,16 | 0,30 | 0,49 | 0,62 |  |

| Тип колоагрегата | Параметры | Январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | авг | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Производство тепловой энергии, Гкал/мес |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 501,185 | 413,673 | 337,326 | 204,369 | 48,820 |  |  |  | 52,975 | 225,663 | 350,310 | 462,493 | 2596,81 |
|  |  | Производство тепловой энергии, Гкал/час |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0,67 | 0,62 | 0,45 | 0,28 | 0,15 |  |  |  | 0,16 | 0,30 | 0,49 | 0,62 | 0,45 |
|  | Время работы | 744 | 672 | 744 | 720 | 336 |  |  |  | 336 | 744 | 720 | 744 | 5760 |
|  | Индивид.норма | 213,2 | 213,2 | 213,2 | 213,2 | 213,2 |  |  |  | 213,2 | 213,2 | 213,2 | 213,2 | 213,2 |
|  | К1 | 1,007 | 1,012 | 1,036 | 1,036 | 1,036 |  |  |  | 1,036 | 1,036 | 1,026 | 1,012 |  |
|  | К2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
|  | К3 | 1,0042 | 1,0042 | 1,0042 | 1,0042 | 1,0042 |  |  |  | 1,0042 | 1,0042 | 1,0042 | 1,0042 |  |
|  | К4 | 1,004 | 1,004 | 1,004 | 1,004 | 1,004 |  |  |  | 1,004 | 1,004 | 1,004 | 1,004 |  |
|  | Средняя норма | 216,35 | 217,43 | 222,58 | 222,58 | 222,58 |  |  |  | 222,58 | 222,58 | 220,44 | 217,43 | 219,35 |
| №2 "КВр-1,86" |  | Резерв |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средневзвешенная норма на выработку тепловой энергии |  | 216,35 | 217,43 | 222,58 | 222,58 | 222,58 |  |  |  | 222,58 | 222,58 | 220,44 | 217,43 | 219,35 |
| Средневзвешенная норма на отпуск тепловой энергии |  | 223,84 | 224,95 | 230,29 | 230,29 | 230,29 |  |  |  | 230,29 | 230,29 | 228,06 | 224,95 | 226,94 |
| Расход топлива, т.н.т |  | 152,72 | 126,68 | 105,75 | 64,07 | 15,31 |  |  |  | 16,61 | 70,75 | 108,76 | 141,63 | 802,28 |

Таблица 1.22. Сводная таблица потребления угля

| Наименование | Расход угля т.н.т. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | январь | февраль | март | апрель | май | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | год |
|  | 19,3% | 15,93% | 12,99% | 7,87% | 1,88% | 2,04% | 8,69% | 13,49% | 17,81% |  |
| Котельная Центральная | 837,28 | 692,86 | 567,61 | 343,81 | 84,49 | 91,69 | 379,63 | 590,61 | 774,66 | 4362,63 |
| Котельная Береговая | 111,33 | 91,89 | 75,66 | 45,84 | 10,95 | 11,88 | 50,62 | 77,82 | 102,74 | 578,73 |
| Котельная Пригородная | 152,72 | 126,68 | 105,75 | 64,07 | 15,31 | 16,61 | 70,75 | 108,76 | 141,63 | 802,28 |

- Описание видов резервного и аварийного топлива и возможности их обеспечения в соответствии с нормативными требованиями

В качестве резервного топлива используется тот же уголь, т.е. Тугнуйского угольного разреза.

- Описание особенностей характеристик топлива

Таблица 1.23.

| №п/п | Наименование | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1 | Влага % | 11 |
| 2 | Зольность % | 20,4 |
| 3 | Выход летучих | 31,8 |
| 4 | Теплота сгорания низшая | 4900 |
| 5 | Сера | 0,36 |
| 6 | Хлор | 0,021 |
| 7 | Мышьяк | 0,003 |

- Анализ поставки топлива в период расчетных температур наружного воздуха

См. таблицу 1.18.

Надежность теплоснабжения

- Описание показателей, определяемых в соответствии с методическими указаниями по расчету уровня надежности и качества поставляемых товаров

Надежность функционирования системы теплоснабжения должна обеспечиваться целым рядом мероприятий, осуществляемых на стадиях проектирования и в период эксплуатации.

Под надежностью понимается свойство системы теплоснабжения выполнять заданные функции в заданном объеме при определенных условиях функционирования. Применительно к системе коммунального теплоснабжения в числе заданных функций рассматривается бесперебойное снабжение потребителей теплом и горячей водой требуемого качества и недопущение ситуаций, опасных для людей и окружающей среды. Надежность является комплексным свойством. В зависимости от назначения объекта и условий его эксплуатации она может включать ряд свойств (в отдельности или в определенном сочетании), основными из которых являются безотказность, долговечность, ремонтопригодность, сохраняемость, устойчивоспособность, режимная управляемость, живучесть и безопасность.

Степень снижения надежности выражается в частоте возникновения отказов и величине снижения уровня работоспособности или уровня функционирования системы теплоснабжения. Полностью работоспособное состояние - это состояние системы, при котором выполняются все заданные функции в полном объеме. Под отказом понимается событие, заключающееся в переходе системы теплоснабжения с одного уровня работоспособности на другой, более низкий, в результате выхода из строя одного или нескольких элементов системы. Событие, заключающееся в переходе системы теплоснабжения с одного уровня работоспособности на другой, отражающийся на теплоснабжении потребителей, является аварией. Таким образом, авария также является отказом, но с более тяжелыми последствиями.

Наиболее слабым звеном системы теплоснабжения являются тепловые сети. Повреждения на трубопроводах могут привести к длительным перерывам в подаче теплоты и к выходу из строя систем отопления зданий.

- Анализ аварийных отключений потребителей

Аварийные отключения потребителей не происходили.

- Анализ времени восстановления теплоснабжения потребителей после аварийных отключений

Аварийные отключения потребителей не происходили. Ремонтные работы и профилактика проводятся в летнее время.

- Графические материалы (карты, схемы тепловых сетей и зон ненормативной надежности безопасности теплоснабжения)

Схема тепловых сетей с. Сотниково представлена в пункте 1.3. обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения.

Технико-экономические показатели теплоснабжающей организации

Основные технико-экономические показатели теплоснабжающих организаций представлены в таблице 1.24.

Таблица 1.24.

| Наименование показателя | МУП ЖКХ «Тепловик» |
| --- | --- |
| Суммарная мощность источников теплоснабжения на конец отчетного года, гигакал/ч | 28.00 |
| Количество котлов (энергоустановок) на конец отчетного года, ед. | 19 |

| Наименование показателя | МУП ЖКХ «Тепловик» |
| --- | --- |
| Протяженность тепловых и паровых сетей в двухтрубном исчислении на конец отчетного года - всего, км | 14.90 |
| Произведено тепловой энергии за год - всего, гигакал | 42 485.93 |
| Отпущено тепловой энергии - всего, гигакал | 35 258.91 |
| Отпущено тепловой энергии своим потребителям, гигакал | 35 258.91 |
| в том числе: населению, гигакал | 27 039.28 |
| бюджетофинансируемым организациям, гигакал | 6 105.42 |
| предприятиям на производственные нужды, гигакал | 1 631.49 |
| прочим организациям, гигакал | 482.72 |
| Расход топлива по норме на весь объем произведенных ресурсов, т усл. топл. | 9 311.02 |
| в том числе: твердое топливо, тонна | 13 595.57 |
| Расход электроэнергии по норме на весь объем произведенных ресурсов, тыс. квт.ч | 1 952.34 |
| Расход топлива фактически на весь объем произведенных ресурсов, т усл. топл. | 8 064.00 |
| в том числе: твердое топливо, тонна | 11 300.00 |
| Расход электроэнергии фактически на весь объем произведенных ресурсов, тыс. квт.ч | 1 828.92 |
| Потери тепловой энергии за год, гигакал | 7 227.02 |
| в том числе на тепловых и паровых сетях, гигакал | 7 227.02 |

Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения

- Динамика утвержденных тарифов, устанавливаемых органами исполнительной власти субъекта РФ в области государственного регулирования цен (тарифов) по каждому из регулируемых видов деятельности с учетом последних 3 лет

Динамика тарифов за тепловую энергию в с. Сотниково за последние 3 года представлена в таблице 1.25.

Таблица 1.25.

| Тепло- снабжаю- щая организация |  |  |  | Тариф за тепловую энергию в горячей воде, руб./Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 01.01.18 - 30.06.18 | 01.07.18 - 31.12.18 | 01.01.19 - 30.06.19 |  | 01.07.19 - 31.12.19 | 01.01.20 - 30.06.20 | 01.07.20 - 31.12.20 | 01.01.21 - 30.06.21 | 01.07.21 - 31.12.21 | 01.01.22 - 30.06.22 | 01.07.22-30.11.22 | 01.12.22-31.12.23 | 01.01.24 - 30.06.24 | 01.07.24 - 31.12.24 |
| МУП ЖКХ «Тепловик» | 2031,64 | 2101,89 | 2101,89 |  | 2160,53 | 2160,53 | 2328,88 | 2328,88 | 2421,69 | 2421,69 | 2560,19 | 2560,19 | 2381,15 | 2476,05 |

- Структура цен (тарифов), установленный на момент разработки схемы теплоснабжения

В себестоимости производства и передачи тепловой энергии основными являются следующие статьи затрат:

- расходы топливо;

- оплата труда основного производственного персонала с отчислениями на социальные нужды;

- затраты на покупную электрическую энергию.

В связи с этим деятельность теплоснабжающей организации в целом характеризуется высоким уровнем трудоемкости и энергоресурсоемкости, что свойственно теплоснабжающим организациям, занимающимся производством и передачей тепловой энергии.

- Плата за подключение к системе теплоснабжения и поступлений денежных средств от осуществления указанной деятельности

Отношения между организацией, осуществляющей эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения, и лицом, осуществляющим строительство (реконструкцию) объектов капитального строительства, возникающие в процессе подключения таких объектов к сетям инженерно-технического обеспечения, вклюяая порядок подачи и рассмотрения заявления о подключении, выдачи и исполнения условий подключения, а также условия подачи ресурса, определены Правилами подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 13.12.2006 г. №83. Плата за подключение объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения на территории с. Сотниково не установлена.

- Плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности, в т.ч. для социально значимых категорий потребления

Плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности на территории с. Сотниково не установлена.

Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения

- Описание существующих проблем организации качественного теплоснабжения (перечень причин, приводивших к снижению качества теплоснабжения, включая проблемы в работе тепло потребляющих установок потребителей)

- Существующие старые котлы на котельных.

- Износ тепловых сетей.

- Описание существующих проблем организации надежного и безопасного теплоснабжения поселения (перечень причин, приводящих к снижению надежного теплоснабжения, включая проблемы в работе тепло потребляющих установок потребителей)

- .Устаревшее оборудование, сетевые насосы, теплосети.

- Описание существующих проблем развития систем теплоснабжения

- .Недостаточное финансирование.

- Описание существующих проблем надежного и эффективного снабжения топливом действующих систем теплоснабжения

- .Нехватка финансовых средств.

- .Плохое качество угля Тугнуйского угольного разреза (грязь, порода).

ГЛАВА 2. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ И ПЕРСПЕКТИВНОЕ
ПОТРЕБЛЕНИЕ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ НА ЦЕЛИ

ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

- Данные базового уровня потребления тепла на цели теплоснабжения

Базовый уровень потребления тепла на цели теплоснабжения составляет 14,6 тыс. Гкал в год (таблица 2.1).

Таблица 2.1

| Наименование котельной | Годовое потребление тепловой энергии, Гкал |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | в том числе |  |
|  |  | В отопительный период | В неотопительный период |
| Котельная Центральная | 11239,65 | 10930,46 | 309,19 |
| Котельная Береговая | 1580,38 | 1536,51 | 43,87 |
| Котельная Пригородная | 1741,94 | 1680,66 | 61,29 |
| Итого | 14561,97 | 14147,63 | 414,34 |

- Прогнозы приростов площади строительных фондов, сгруппированные по расчетным элементам территориального деления и по зонам действия источников тепловой энергии с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания, производственные здания промышленных предприятий, на каждом этапе

Данные по площадям объектов, подключенных к системам централизованного теплоснабжения, приведены в таблицах 2.2, 2.3, 2.4.

Таблица 2.2. Котельная Центральная

| № п/п | Наименование | Количество домов (зданий) | Площадь строительных фондов, м2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | общая | отапливаемая |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 3-х этажные дома | 14 |  | 16204,9 |
| 2 | 2-х этажные дома | 3 |  | 800,2 |
| 3 | 1 этажные дома | 76 |  | 6493,2 |
|  | Итого по жилому массиву от котельной | 93 |  | 23498,3 |
| 4 | Бюджетные организации Всего: | 4 | 10668,0 | 10668,0 |
|  | в т.ч. -13-й Иволгинский отряд ГПС | 1 | 260,0 | 260,0 |
|  | - МУЗ «Иволгинская ЦРБ» | 1 | 845,0 | 845,0 |
|  | - Сотниковская СОШ | 1 | 6173,0 | 6173,0 |
|  | - д/с «Рябинка» | 1 | 3390,0 | 3390,0 |
| 5 | Общественные здания (адм.здание, кафе, сбербанк, магазины) | 2 | 436 | 436 |

|  | Итого: | 99 |  | 34602,3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Таблица 2.3. Котельная Береговая

| № п/п | Наименование | Количество домов (зданий) | Площадь строительных фондов, м2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | общая | отапливаемая |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 3-х этажные дома | 4 |  | 3921,3 |
| 2 | 1 этажные дома | 2 |  | 398,16 |
|  | Итого по жилому массиву от котельной | 6 |  | 4319,46 |
|  | Итого: | 8 |  | 4319,46 |

Таблица 2.4. Котельная Пригородная.

| № п/п | Наименование | Количество домов (зданий) | Площадь строительных фондов, м2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | общая | отапливаемая |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 3-х этажные дома | 1 |  | 1137,3 |
| 2 | 1 этажные дома | 30 |  | 3510,58 |
|  | Итого по жилому массиву от котельной | 31 |  | 4647,88 |
|  | Итого: | 31 |  | 4647,88 |

Оценка потребления товаров и услуг организаций коммунального комплекса играет важное значение при разработке схемы теплоснабжения. Во-первых, объемы потребления должны быть обеспечены соответствующими производственными мощностями систем теплоснабжения. Системы теплоснабжения должны обеспечивать потребителей тепловой энергией в соответствии с требованиями к качеству, в том числе круглосуточное и бесперебойное снабжение. Во- вторых, прогнозные объемы потребления тепловой энергии должны учитываться при расчете тарифов, которые являются одним из основных источников финансирования инвестиционных программ теплоснабжающей организации.

Для оценки перспективных объемов был проанализирован сложившийся уровень потребления тепловой энергии в с. Сотниково.

Схема теплоснабжения разрабатывается на основе документов территориального планирования поселения, утвержденных в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности.

Основной группой потребителей тепловой энергии в с. Сотниково является население, использующее тепловую энергию на отопление и горячее водоснабжение. Площадь жилищного фонда и, следовательно, объем потребления тепловой энергии напрямую зависят от численности населения мунципального образования.

Второй по значимости группой потребителей тепловой энергии являются объекты социально-бытового назначения: образовательные (в том числе дошкольные, факультативные), медицинские, административные учреждения, магазины, организации бытового обслуживания и др. Количество и, следовательно, объем потребления тепловой энергии потребителями социально-бытового назначения также напрямую зависят от численности населения.

Генеральным планом не конкретизирован прогнозный на 2032 год объем жилищного фонда, обеспеченного централизованным отоплением и горячим водоснабжением. Учитывая отсутствие прироста прогнозируемой численности населения с. Сотниково, отсутствие нового строительства многоквартирных домов на территории с. Сотниково за ряд последних лет, настоящей схемой теплоснабжения предусматривается сохранение существующего объема жилищного фонда, обеспеченного централизованным отоплением и горячим водоснабжением.

Следует отметить, что основную долю вводимого в настоящее время жилья составляет индивидуальная застройка. Согласно положениям Генерального плана теплоснабжение индивидуальной жилой застройки будет осуществляться от индивидуальных теплоисточников.

Учитывая отсутствие прироста прогнозируемой численности населения с. Сотниково, прирост объектов капитального строительства культурного и социального назначения, подключенных к системам централизованного теплоснабжения, в период до 2032 года также не ожидается.

Незначительные изменения потребления тепловой энергии могут быть связаны с изменениями средних за отопительные периоды температур наружного воздуха, изменениями энергоэффективности существующих объектов, подключенных к системам централизованного теплоснабжения.

- Прогнозы перспективных удельных расходов тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение, согласованных с требованиями к энергетической эффективности объектов теплопотребления, устанавливаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации

Тепловые нагрузки на нужды отопления для объектов застройки определяются по проектам или по укрупненным показателям максимального теплового потока на 1 куб.м объема в соответствии с рекомендациями СП 50.13330.2012 «Свод правил. Тепловая защита зданий. Актуализированная редакция СНиП 23- 02-2003», утвержденного Приказом Минрегиона России от 30.06.2012 г. №265 при расчетной температуре наружного воздуха для проектирования систем отопления соответствующего населенного пункта.

Перспективные удельные расходы тепловой энергии на отопление, определенные в соответствии с СП 50.13330.2012, представлены в таблице 2.5.

Таблица 2.5

| Тип здания | Потребление тепловой энергии в зависимости от этажности ккал/(ч*куб.м) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4-5 | 6-7 | 8-9 | 10-11 |
| Жилые многоквартирные здания, гостиницы, общежи тия | 26,2 | 23,9 | 21,4 | 20,7 | 19,4 | 18,4 | 17,3 |
| Общественные здания, кроме перечисленных ниже | 26,4 | 23,8 | 22,6 | 20,1 | 19,5 | 18,5 | 17,6 |
| Поликлиники и лечебные учреждения, дома-интернаты | 22,7 | 22,0 | 21,4 | 20,7 | 20,1 | 19,4 | 18,7 |
| Дошкольные учреждения, хосписы | 30,0 | 30,0 | 30,0 | - | - | - | - |
| Здания сервисного обслуживания, культурно-досуговой деятельности, технопарки, склады | 14,2 | 13,6 | 13,0 | 12,4 | 12,4 | - | - |
| Здания административного назначения (офисы) | 23,3 | 22,0 | 21,4 | 17,5 | 15,5 | 14,3 | 13,0 |

Перспективные удельные расходы тепловой энергии на горячее водоснабжение определяются количеством потребителей и режимом пользования системой централизованного горячего водоснабжения. Количество пользователей определяется характеристиками здания. Режим пользования определяется по проектным данным здания, а при отсутствии проектных данных - в соответствии со СНиП 2.04.01-85.

Средняя часовая тепловая нагрузка горячего водоснабжения потребителя тепловой энергии (Гкал/ч) в отопительный период определяется по формуле:

QOT

+ QTn,

a х N х (60 -tc) х 10-6
T

где:

a - расход воды на горячее водоснабжение абонента, л/ед. измерения в сутки; принимается по таблице приложения 3 СНиП 2.04.01-85;

N - количество единиц измерения, отнесенное к суткам, - количество жителей, учащихся в учебных заведениях и т.д.;

tc - температура водопроводной воды в отопительный период, °С;

Т - продолжительность функционирования системы горячего водоснабжения потребителя в сутки, ч;

@ТП - тепловые потери в местной системе горячего водоснабжения, в подающем и циркуляционном трубопроводах наружной сети горячего водоснабжения, Гкал/ч.

Средняя часовая тепловая нагрузка горячего водоснабжения в неотопительный период (Гкал) определяется по формуле:

QHeoT

= Qot X в X

ths	tcs

th - tc ,

где:

Q0T - средняя часовая тепловая нагрузка горячего водоснабжения в отопительный период, Гкал/ч;

fi - коэффициент, учитывающий снижение средней часовой нагрузки горячего водоснабжения в неотопительный период по сравнению с нагрузкой в отопительный период;

ths, ^h — температура горячей воды в неотопительный и отопительный период соответственно, гр.С;

tcs, tc — температура водопроводной воды в неотопительный и отопительный период, гр.С.

- Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления и в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе

Прогноз прироста объемов потребления тепловой энергии представлен в таблице 2.6. Теплоноситель потребителям не отпускается. Прогноз выполнен без учета влияния изменения погодных условий.

аблица 2.6

| Показатель | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Потребление тепловой энергии, тыс. Гкал в год | 14,6 | 14,6 | 14,6 | 14,6 | 14,6 | 14,6 | 14,6 | 14,6 | 14,6 | 14,6 | 14,6 | 14,6 |
| Прирост потребления тепловой энергии по отношению к предыдущему периоду, тыс. Гкал в год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Прогноз тепловых нагрузок на период до 2032 г. выполнен по комплексным укрупнённым показателям расхода тепла на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение.

Рассматриваемые тепловые нагрузки на период до 2032 г. приведены в таблицах 2.7, 2.8, 2.9.

Таблица 2.7. Котельная Центральная

| № п/п | Наименование | Количество домов (зданий) | Строительный объем жилых и нежилых помещений, м3 | Отапливаемая площадь строительных фондов, м2 | Расчетная тепловая нагрузка на отопление |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Qo Гкал/час | Qo Гкал/год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 3-х этажные дома | 14 |  | 16204,9 | 0,928 | 5444,85 |
| 2 | 2-х этажные дома | 3 |  | 800,2 | 0,048 | 268,87 |
| 3 | 1 этажные дома | 76 |  | 6493,2 | 0,612 | 3091,082 |
|  | Итого по жилому массиву от котельной | 93 |  | 23498,3 | 1,588 | 8804,802 |
| 4 | Бюджетные организации Всего: | 4 |  | 10668,0 | 0,414 | 2295,91 |
|  | в т.ч. -13-й Иволгинский отряд ГПС | 1 | 1171,2 | 260,0 | 0,020 | 113,21 |
|  | - МУЗ «Ивол- гинская ЦРБ» | 1 | 3380,0 | 845,0 | 0,017 | 95,11 |
|  | - Сотниковская СОШ | 1 | 21606,4 | 6173,0 | 0,271 | 1499,65 |
|  | - д/с «Рябинка» | 1 | 11868,3 | 3390,0 | 0,106 | 587,94 |
| 5 | Общественные здания (адм.здание, кафе, сбер- банк, магазины) | 2 |  | 436 | 0,025 | 138,94 |
|  | Итого: | 99 |  | 34602,3 | 2,027 | 11239,652 |

Таблица 2.8. Котельная Береговая

| № п/п | Наименование | Количество домов (зданий) | Строительный объем жилых и нежилых помещений, м3 | Отапливаемая площадь строительных фондов, м2 | Расчетная тепловая нагрузка на отопление |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Qo Гкал/час | Qo Гкал/час |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 3-х этажные дома | 4 |  | 3921,3 | 0,238 | 1317,56 |
| 2 | 1 этажные дома | 2 |  | 398,16 | 0,047 | 262,822 |
|  | Итого по жилому массиву от котельной | 6 |  | 4319,46 | 0,285 | 1580,382 |

|  | Итого: | 8 |  | 4319,46 | 0,285 | 1580,382 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Таблица 2.9. Котельная Пригородная

| № п/п | Наименование | Количество домов (зданий) | Строительный объем жилых и нежилых помещений, м3 | Отапливаемая площадь строительных фондов, м2 | Расчетная тепловая нагрузка на отопление |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Qo Гкал/час | Qo Гкал/час |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 3-х этажные дома | 1 |  | 1137,3 | 0,101 | 382,133 |
| 2 | 1 этажные дома | 30 |  | 3510,58 | 0,213 | 1359,803 |
|  | Итого по жилому массиву от котельной | 31 |  | 4647,88 | 0,314 | 1741,936 |
|  | Итого: | 31 |  | 4647,88 | 0,314 | 1741,936 |

- Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в расчетных элементах территориального деления и в зонах действия индивидуального теплоснабжения на каждом этапе

Прогноз прироста объемов потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления и в зонах действия индивидуального теплоснабжения представлен в таблице 2.10. Теплоноситель потребителям не отпускается. Прогноз выполнен без учета влияния изменения погодных условий.

Таблица 2.10

| Наименование теплоисточника | Потребление тепловой энергии, тыс. Г кал в год | Прирост потребления тепловой энергии по отношению к предыдущему периоду, тыс. Гкал в год |
| --- | --- | --- |
| 2021 |  |  |
| Котельная Центральная | 11239,65 | 0,0 |
| Котельная Береговая | 1580,38 | 0,0 |
| Котельная Пригородная | 1741,94 | 0,0 |
| Итого: | 14561,97 | 0,0 |
| 2022 |  |  |
| Котельная Центральная | 11239,65 | 0,0 |
| Котельная Береговая | 1580,38 | 0,0 |
| Котельная Пригородная | 1741,94 | 0,0 |
| Итого: | 14561,97 | 0,0 |
| 2023 |  |  |

| Наименование теплоисточника | Потребление тепловой энергии, тыс. Г кал в год | Прирост потребления тепловой энергии по отношению к предыдущему периоду, тыс. Гкал в год |
| --- | --- | --- |
| Котельная Центральная | 11239,65 | 0,0 |
| Котельная Береговая | 1580,38 | 0,0 |
| Котельная Пригородная | 1741,94 | 0,0 |
| Итого: | 14561,97 | 0,0 |
| 2024 |  |  |
| Котельная Центральная | 11239,65 | 0,0 |
| Котельная Береговая | 1580,38 | 0,0 |
| Котельная Пригородная | 1741,94 | 0,0 |
| Итого: | 14561,97 | 0,0 |
| 2025 |  |  |
| Котельная Центральная | 11239,65 | 0,0 |
| Котельная Береговая | 1580,38 | 0,0 |
| Котельная Пригородная | 1741,94 | 0,0 |
| Итого: | 14561,97 | 0,0 |
| 2026 |  |  |
| Котельная Центральная | 11239,65 | 0,0 |
| Котельная Береговая | 1580,38 | 0,0 |
| Котельная Пригородная | 1741,94 | 0,0 |
| Итого: | 14561,97 | 0,0 |
| 2027 |  |  |
| Котельная Центральная | 11239,65 | 0,0 |
| Котельная Береговая | 1580,38 | 0,0 |
| Котельная Пригородная | 1741,94 | 0,0 |
| Итого: | 14561,97 | 0,0 |
| 2028 |  |  |
| Котельная Центральная | 11239,65 | 0,0 |
| Котельная Береговая | 1580,38 | 0,0 |
| Котельная Пригородная | 1741,94 | 0,0 |
| Итого: | 14561,97 | 0,0 |
| 2029 |  |  |
| Котельная Центральная | 11239,65 | 0,0 |
| Котельная Береговая | 1580,38 | 0,0 |
| Котельная Пригородная | 1741,94 | 0,0 |

| Наименование теплоисточника | Потребление тепловой энергии, тыс. Г кал в год | Прирост потребления тепловой энергии по отношению к предыдущему периоду, тыс. Гкал в год |
| --- | --- | --- |
| Итого: | 14561,97 | 0,0 |
| 2030 |  |  |
| Котельная Центральная | 11239,65 | 0,0 |
| Котельная Береговая | 1580,38 | 0,0 |
| Котельная Пригородная | 1741,94 | 0,0 |
| Итого: | 14561,97 | 0,0 |
| 2031 |  |  |
| Котельная Центральная | 11239,65 | 0,0 |
| Котельная Береговая | 1580,38 | 0,0 |
| Котельная Пригородная | 1741,94 | 0,0 |
| Итого: | 14561,97 | 0,0 |
| 2032 |  |  |
| Котельная Центральная | 11239,65 | 0,0 |
| Котельная Береговая | 1580,38 | 0,0 |
| Котельная Пригородная | 1741,94 | 0,0 |
| Итого: | 14561,97 | 0,0 |

Перспективный уровень потребления тепловой энергии на цели теплоснабжения к 2032 году по с. Сотниково составит 2,62 Гкал/ч (таблица 2.11).

Таблица 2.11

| Наименование теплоисточника | Подключенная нагрузка, Гкал/ч |
| --- | --- |
| Котельная Центральная | 2,03 |
| Котельная Береговая | 0,28 |
| Котельная Пригородная | 0,31 |
| Итого: | 2,62 |

- Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, при условии возможных изменений производственных зон и их перепрофилирования и приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) производственными объектами с разделением по видам теп- лопотребления и по видам теплоносителя (горячая вода и пар) в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе

Потребление тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, возможные изменения производственных зон и их перепрофилирование схемой теплоснабжения не предусмотрено.

ГЛАВА 3. ЭЛЕКТРОННАЯ МОДЕЛЬ СИСТЕМЫ
ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

В современных условиях становится необходимым использование электронных моделей, основанных на графическом отображении баз данных о технических параметрах систем теплоснабжения, позволяющих оценивать возможные последствия планируемых мероприятий (и непредвиденных ситуаций) и, таким образом, принимать оптимальные экономически обоснованные решения по наладке, регулировке и модернизации системы централизованного теплоснабжения.

Электронная модель системы теплоснабжения обеспечивает:

- графическое представление объектов системы теплоснабжения с привязкой к топографической основе населенного пункта и с полным топологическим описанием связности объектов;

- паспортизацию объектов системы теплоснабжения;

- паспортизацию и описание расчетных единиц территориального деления, включая административное;

- гидравлический расчет тепловых сетей (приведен в электронной модели);

- моделирование всех видов переключений, осуществляемых в тепловых сетях, в том числе переключений тепловых нагрузок между источниками тепловой энергии;

- расчет балансов тепловой энергии по источникам тепловой энергии и по территориальному признаку;

- расчет потерь тепловой энергии через изоляцию и с утечками теплоносителя;

- расчет показателей надежности теплоснабжения;

- групповые изменения характеристик объектов (участков тепловых сетей, потребителей) по заданным критериям с целью моделирования различных перспективных вариантов схем теплоснабжения;

- сравнительные пьезометрические графики для разработки и анализа сценариев перспективного развития тепловых сетей.

ГЛАВА 4. СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ

БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ

ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

- Балансы существующей на базовый период схемы теплоснабжения (актуализации схемы теплоснабжения) тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки в каждой из зон действия источников тепловой энергии с определением резервов (дефицитов) существующей располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии, устанавливаемых на основании величины расчетной тепловой нагрузки

Балансы тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии с определением резервов (дефицитов) существующей располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в с. Сотниково представлены в таблице 4.1.

Суммарная нагрузка потребителей по с. Сотниково на источники централизованного теплоснабжения составит к 2032 году 4,032 Гкал/ч. Покрытие данных нагрузок предполагается за счет существующих теплоисточников. Дефицит мощности тепловых нагрузок не возникает.

Таблица 4.1

| Наименование теплоисточника | Установленная мощность, Гкал/ч | Располагаемая мощность, Гкал/ч | Мощность нетто, Гкал/ч | Потери в тепловых сетях, Гкал/ч | Тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч | Резерв тепловой мощности, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная Центральная | 14,0 | 12,04 | 13,9 | 0,56 | 2,03 | 11,3 |
| Котельная Береговая | 2,7 | 2,7 | 2,6 | 0,06 | 0,28 | 2,26 |
| Котельная Пригородная | 3,5 | 3,5 | 3,4 | 0,16 | 0,31 | 2,93 |

Имеющиеся мощности теплоисточников обеспечивают возможность подключения дополнительных нагрузок.

- Гидравлический расчет передачи теплоносителя для каждого магистрального вывода с целью определения возможности (невозможности) обеспечения тепловой энергией существующих и перспективных потребителей, присоединенных к тепловой сети от каждого источника тепловой энергии

Основанием для разработки гидравлического расчета тепловых сетей является:

- СНиП 41 -02-2003 «Тепловые сети»;

- СНиП 41-03-2003 «Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов»;

- СНиП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция, кондиционирование»;

- ГОСТ 21.605-82-СПД «Сети тепловые (тепломеханическая часть). Рабочие чертежи»;

- ГОСТ 21.206-93 «Условные обозначения трубопроводов».

Справочная литература:

- Справочник проектировщика «Проектирование тепловых сетей». Автор А.А. Николаев;

- Справочник «Наладка и эксплуатация водяных тепловых сетей», 3-е издание, переработанное и дополненное. Автор В.И. Манюк;

- Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок.

Условия проведения гидравлического расчета:

Схема тепловой сети - двухтрубная, тупиковая.

Схема подключения систем теплопотребления к тепловой сети -зависимая.

Параметры теплоносителя - 70/55 оС.

Давление в точке подключения - Р1=5,7 кгс/см2, Р2=3,8 кгс/см2.

Расчетная температура наружного воздуха: -37 оС.

Коэффициент эквивалентной шероховатости (поправочный коэффициент к величине удельных потерь давления) Кэ = 3,0.

Из-за отсутствия точных данных о количестве местных сопротивлений - сумма коэффициентов местных сопротивлений принята как 10 % от линейных потерь давления.

- Определение тепловых нагрузок потребителей, расчетных расходов теплоносителя.

Расчетные расходы воды определяются по формуле:

Q _	QP( 1 О)

В~ (ti д - 12 д ) -103

где:

- С)(Р)от - расчетная тепловая нагрузка;

- t1p - расчетная температура воды в подающем трубопроводе тепловой сети;

- t2P - расчетная температура воды в обратном трубопроводе тепловой сети.

- Проведение гидравлического расчета.

Потери давления на участке трубопровода складываются из линейных потерь (на трение) и потерь на местных сопротивлениях:

Ар = Артр + Арм;

Линейные потери давления пропорциональны длине труб и равны:

Артр = RT;

где L - длина трубопровода, м;

R - удельные потери давления на трение, кгс/м2.

R_p Р	°2

R = А

dM	2 g

где X - коэффициент гидравлического трения;

v - скорость теплоносителя, м/с;

р - плотность теплоносителя, кгс/м3;

g - ускорение свободного падения, м/с2;

dBH - внутренний диаметр трубы, м;

G - расчетный расход теплоносителя на рассчитываемом участке, т/ч.

Потери давления в местных сопротивлениях находят по формуле:

где AZ - сумма коэффициентов местных сопротивлений.

Тепловые сети работают при турбулентном режиме движения теплоносителя в квадратичной области, поэтому коэффициент гидравлического трения определяется формулой Прандтля-Никурадзе:

X = 1/(1,14 + 2-1дфв/ Кэ))2

где Кэ - эквивалентная шероховатость трубы, принимаемая для вновь прокладываемых труб водяных тепловых сетей Кэ = 0,5 мм.

При значениях эквивалентной шероховатости трубопроводов, отличных от Кэ = 0,5 мм, на величину удельных потерь давления вводится поправочный коэффициент в. В этом случае:

Ар = p-R-L + Арм.

в) Выводы о резервах (дефицитах) существующей системы теплоснабжения при обеспечении перспективной тепловой нагрузки потребителей

Суммарная нагрузка потребителей по с. Сотниково на источники централизованного теплоснабжения составит к 2032 году 2,62 Гкал/ч. Покрытие данных нагрузок предполагается за счет существующих теплоисточников. Дефицит мощности в зонах действия теплоисточников не возникает.

Имеющиеся мощности теплоисточников обеспечивают возможность подключения дополнительных нагрузок.

ГЛАВА 5. МАСТЕР-ПЛАН РАЗВИТИЯ СИСТЕМ
ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ

Схема теплоснабжения разрабатывается на основе документов территориального планирования поселения, утвержденных в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности.

Генеральный план с. Сотниково в части развития систем теплоснабжения предусматривает инерционный сценарий с сохранением существующей организации теплоснабжения и не предполагает вариантности ее развития.

ГЛАВА 6. СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ
БАЛАНСЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ

ВОДОПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ УСТАНОВОК И
МАКСИМАЛЬНОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ

ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ ТЕПЛОПОТРЕБЛЯЮЩИМИ
УСТАНОВКАМИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ В

АВАРИЙНЫХ РЕЖИМАХ

- Расчетная величина нормативных потерь теплоносителя в тепловых сетях в зонах действия источников тепловой энергии

Таблица 6.1

| Наименование теплоисточника | Нормативные потери теплоносителя, куб.м в год |
| --- | --- |
| Котельная Центральная | 2201 |
| Котельная Береговая | 77 |
| Котельная Пригородная | 271 |

- Максимальный и среднечасовой расход теплоносителя (расход сетевой воды) на горячее водоснабжение потребителей с использованием открытой системы теплоснабжения в зоне действия каждого источника тепловой энергии, рассчитываемый с учетом прогнозных сроков перевода потребителей, подключенных к открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), на закрытую систему горячего водоснабжения

Таблица 6.2

| Наименование теплоисточника | Расход теплоносителя на горячее водоснабжение, куб.м/ч |  |
| --- | --- | --- |
|  | Максмальный часовой | Среднечасовой |
| Котельная Центральная | 3,3 | 1,6 |
| Котельная Береговая | 0,5 | 0,2 |
| Котельная Пригородная | 0,7 | 0,3 |

- Сведения о наличии баков-аккумуляторов

Баки-аккумуляторы на теплоисточниках с. Сотниково отсутствуют.

- Нормативный и фактический (для эксплуатационного и аварийного режимов) часовой расход подпиточной воды в зоне действия источников тепловой энергии

Таблица 6.3

| Наименование теплоисточника | Норматвный расход подпиточной воды, м3/ч | Фактический расход подпиточной воды, м3/ч | Нормативная аварийная подпитка химически необработанной и недеаэ- рированной водой, м3/ч |
| --- | --- | --- | --- |
| Котельная Центральная | 35,4 | 2,1 | 3,2 |
| Котельная Береговая | 15,1 | 0,3 | 0,1 |
| Котельная Пригородная | 15,1 | 0,4 | 0,4 |

- Существующий и перспективный баланс производительности водоподготовительных установок и потерь теплоносителя с учетом развития системы теплоснабжения

Теплоносителем является вода, забираемая напрямую из системы централизованного водоснабжения, водоподготовительные установки на теплоисточниках с. Сотниково отсутствуют.

Подключение новых потребителей не создаст дефицита теплоносителя в системах централизованного теплоснабжения.

ГЛАВА 7. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ

ЭНЕРГИИ

- Описание условий организации централизованного теплоснабжения, индивидуального теплоснабжения, а также поквартирного отопления

Схемой теплоснабжения предусмотрено сохранение существующих условий организации централизованного теплоснабжения, индивидуального теплоснабжения, а также поквартирного отопления.

Выявленные проблемы функционирования и развития системы теплоснабжения с. Сотниково решаются посредством мероприятий по модернизации, реконструкции инфраструктуры.

Основным направлением данных мероприятий является максимально возможное использование существующего оборудования на действующих в с. Сот- никово источниках теплоснабжения.

Перечень мероприятий по реконструкции и техническому перевооружению теплоисточников приведен в таблице 7.1.

Таблица 7.1

| Наименование и состав мероприятий | Ед. изм. | Кол- во | Вид ожидаемого эффекта / обоснование мероприятия |
| --- | --- | --- | --- |
| Котельная Центральная. Замена котлоагрегата КВм-2,0 №2, 4, 6 | шт. | 3 | Снижение потребления топлива Снижение потребления электроэнергии Снижение потребления воды Повышение надежности теплоснабжения |
| Котельная Центральная. Модернизация электрооборудования. Установка частотных преобразователей на дымососы, дутьевые вентиляторы | шт. | 6 | Снижение потребления электроэнергии Снижение потребления воды Повышение надежности теплоснабжения |
| Котельная Центральная. Ре- контрукция щитов управления котлами №2, 4, 6 | шт. | 3 | Повышение надежности теплоснабжения |
| Котельная Центральная. Капитальный ремонт котлов КВм-2,0, КВм- 2,5 | шт. | 6 | Снижение потребления топлива Снижение потребления электроэнергии Снижение потребления воды Повышение надежности теплоснабжения |
| Котельная Центральная. Закуп и монтаж нового сетевого насоса ДН200/90 или аналог | шт. | 1 | Повышение надежности теплоснабжения |
| Котельная Центральная. Капитальный ремонт существующих насосов | шт. | 7 | Снижение потребления электроэнергии |

| Наименование и состав мероприятий | Ед. изм. | Кол- во | Вид ожидаемого эффекта / обоснование мероприятия |
| --- | --- | --- | --- |
| Котельная Центральная. Замена пластин в теплообменнике марки Ридан | мероприятие | 1 | Снижение потерь тепловой энергии Повышение надежности теплоснабжения |
| Котельная Центральная. Приобретение и монтаж системы химводо- очистки | шт. | 1 | Повышение надежности теплоснабжения |
| Котельная Центральная. Ревизия и замена запорной арматуры | шт. | 94 | Повышение надежности теплоснабжения |
| Котельная Центральная. Ремонт помещения котельной, бытовой комнаты, душ | шт. | 1 | Повышение надежности теплоснабжения |
| Котельная Центральная. Модернизация уличного освещения | шт. | 12 | Повышение надежности теплоснабжения |
| Котельная Центральная. Монтаж системы безопасности (видеонаблюдение) с выводом на диспетчеров. | шт. | 8 | Повышение надежности теплоснабжения |
| Котельная Центральная. Строительство площадок и навесов для хранения угля (500 м2) | шт. | 1 | Снижение потребления топлива |
| Котельная Центральная. Устройство площадки для буртования отвалов шлака (300 м2) | шт. | 1 | Повышение надежности теплоснабжения |
| Котельная Центральная. Монтаж систем пожарной сигнализации, с выводом на диспетчеров. | шт. | 1 | Обеспечение автоматического обнаружения объекта возгорания, своевременное включение систем, информирующи о пожаре и обеспечивающих его полную ликвидацию |
| Котельная Пригородная. Устройство регулируемых дроссельных устройств на вводах в дом №87 по ул.Трактовая, Пожарной части 21 | шт. | 2 | Повышение надежности теплоснабжения |
| Котельная Пригородная. Модернизация насосного оборудования с более высоким КПД и низким элек- тропотребелением К 160/30 | шт. | 2 | Снижение потребления электроэнергии |
| Котельная Пригородная. Замена и монтаж котлоагрегата КВм-1,0 | шт. | 1 | Снижение потребления топлива Снижение потребления электроэнергии Снижение потребления воды Повышение надежности теплоснабжения |
| Котельная Пригородная. Замена запорной арматуры от Ду50 до Ду150 | шт. | 15 | Повышение надежности теплоснабжения |
| Котельная Пригородная. Капитальный ремонт к/а Братск с заменой | шт. | 1 | Снижение потребления топлива Снижение потребления электроэнергии |

| Наименование и состав мероприятий чугунных секций, топки, стальных панелей | Ед. изм. | Кол- во | Вид ожидаемого эффекта / обоснование мероприятия |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Снижение потребления воды Повышение надежности теплоснабжения |
| Котельная Пригородная. Капитальный ремонт к/а КВм-1,0 с заменой шурующей планки, ремонт каретки, редукторов, ревизия внутренней части котла | шт. | 1 | Снижение потребления топлива Снижение потребления электроэнергии Снижение потребления воды Повышение надежности теплоснабжения |
| Котельная Пригородная. Ремонт дымососов ДН9 | шт. | 1 | Повышение надежности теплоснабжения |
| Котельная Пригородная. Ремонт помещения котельной, бытовой комнаты, душ | шт. | 1 | Повышение надежности теплоснабжения |
| Котельная Пригородная. Монтаж системы безопасности (видеонаблюдение) с выводом на диспетчеров. | шт. | 3 | Повышение надежности теплоснабжения |
| Котельная Пригородная. Строительство площадок и навесов для хранения угля (300 м2) | шт. | 1 | Снижение потребления топлива |
| Котельная Пригородная. Устройство площадки для буртования отвалов золы (150 м2) | шт. | 1 | Повышение надежности теплоснабжения |
| Котельная Пригородная. Монтаж систем пожарной сигнализации, с выводом на диспетчеров. | шт. | 1 | Обеспечение автоматического обнаружения объекта возгорания, своевременное включение систем, информирующи о пожаре и обеспечивающих его полную ликвидацию |
| Котельная Береговая. Реконструкция и модернизация насосного оборудования с более высоким КПД и минимальным потреблением электроэнергии | шт. | 2 | Снижение потребления электроэнергии |
| Котельная Береговая. Замена запорной арматуры от Ду50 до Ду200 | шт. | 15 | Повышение надежности теплоснабжения |
| Котельная Береговая. Капитальный ремонт к/а Братск с заменой чугунных секций, стальных панелей | шт. | 2 | Снижение потребления топлива Снижение потребления электроэнергии Снижение потребления воды Повышение надежности теплоснабжения |
| Котельная Береговая. Реконструкция автоматики шкафов управления котлоагрегатами | шт. | 3 | Повышение надежности теплоснабжения |
| Котельная Береговая. Капитальный ремонт к/а КВм-1,0 | шт. | 1 | Снижение потребления топлива Снижение потребления электроэнергии |

| Наименование и состав мероприятий | Ед. изм. | Кол- во | Вид ожидаемого эффекта / обоснование мероприятия |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Снижение потребления воды Повышение надежности теплоснабжения |
| Котельная Береговая. Капитальный ремонт насосного оборудования | шт. | 3 | Снижение потребления электроэнергии |
| Котельная Береговая. Ремонт помещения котельной, бытовой комнаты, душ | шт. | 1 | Повышение надежности теплоснабжения |
| Котельная Береговая. Монтаж системы безопасности (видеонаблюдение) с выводом на диспетчеров. | шт. | 3 | Повышение надежности теплоснабжения |
| Котельная Береговая. Строительство площадок и навесов для хранения угля (150 м2) | шт. | 1 | Снижение потребления топлива |
| Котельная Береговая. Устройство площадки для буртования отвалов золы (150 м2) | шт. | 1 | Повышение надежности теплоснабжения |
| Котельная Береговая. Монтаж систем пожарной сигнализации, с выводом на диспетчеров. | шт. | 1 | Обеспечение автоматического обнаружения объекта возгорания, своевременное включение систем, информирующи о пожаре и обеспечивающих его полную ликвидацию |
| Замена дымовой трубы ЦК, с. Сотниково | мероприятие | 1 | Повышение надежности теплоснабжения |

Список мероприятий детализируется после разработки проектной документации (при необходимости после проведения энергетических обследований).

С учетом перспективных тепловых нагрузок общая годовая потребность в топливе для централизованного теплоснабжения с. Сотниково составит 7208 т у.т. (таблица 7.2).

Таблица 7.2

| Наименование котельной | Вид топлива | Удельный расход топлива, кг у.т. | Годовое потребление топлива, т у.т. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | в том числе: |  |
|  |  |  |  | В отопительный период | В неотопительный период |
| Котельная Центральная | Уголь | 181 | 2404 | 2338 | 66 |
| Котельная Береговая | Уголь | 185 | 321 | 312 | 9 |
| Котельная Пригородная | Уголь | 177 | 308 | 297 | 11 |

- Описание текущей ситуации, связанной с ранее принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике решениями об отнесении генерирующих объектов к генерирующим объектам, мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей

Генерирующие объекты, мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей, на территории с. Сотниково отсутствуют.

- Анализ надежности и качества теплоснабжения для случаев отнесения генерирующего объекта к объектам, вывод которых из эксплуатации может привести к нарушению надежности теплоснабжения (при отнесении такого генерирующего объекта к объектам, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей, в соответствующем году долгосрочного конкурентного отбора мощности на оптовом рынке электрической энергии (мощности) на соответствующий период), в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения

Объекты, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей, на территории с. Сотниково отсутствуют.

- Обоснование предлагаемых для строительства источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения перспективных тепловых нагрузок

Строительство источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения перспективных тепловых нагрузок схемой теплоснабжения не предусмотрено.

- Обоснование предлагаемых для реконструкции действующих источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок

Источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, на территории с. Сотни- ково отсутствуют.

- Обоснование предложений по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, с выработкой электроэнергии на собственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источника тепловой энергии, на базе существующих и перспективных тепловых нагрузок

Переоборудование котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, схемой теплоснабжения не предусмотрено.

- Обоснование предлагаемых для реконструкции котельных с увеличением зоны их действия путем включения в нее зон действия существующих источников тепловой энергии

Реконструкция котельных с увеличением зоны их действия путем включения в нее зон действия существующих источников тепловой энергии схемой теплоснабжения не предусмотрена.

- Обоснование предлагаемых для перевода в пиковый режим работы котельных по отношению к источникам тепловой энергии, функционирующим в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии

Перевод котельных в пиковый режим работы схемой теплоснабжения не предусмотрен.

- Обоснование предложений по расширению зон действия действующих источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии

Источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, на территории с. Сотни- ково отсутствуют.

- Обоснование предлагаемых для вывода в резерв и (или) вывода из эксплуатации котельных при передаче тепловых нагрузок на другие источники тепловой энергии

Вывод в резерв или вывод из эксплуатации котельных при передаче тепловых нагрузок на другие источники тепловой энергии схемой теплоснабжения не предусмотрен.

- Обоснование организации индивидуального теплоснабжения в зонах застройки поселения малоэтажными жилыми зданиями

Индивидуальное теплоснабжение предусмотрено схемой теплоснабжения в отношении малоэтажных жилых зданий, так как централизованное теплоснабжение таких объектов экономически нецелесообразно из-за низкой плотности тепловых нагрузок.

м) Обоснование перспективных балансов производства и потребления тепловой мощности источников тепловой энергии и теплоносителя и присоединенной тепловой нагрузки в каждой из систем теплоснабжения поселения

Балансы тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии с определением резервов (дефицитов) существующей располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в с. Сотниково представлены в таблице 7.3.

Имеющиеся мощности теплоисточников обеспечивают возможность подключения дополнительных нагрузок.

Таблица 7.3

| Наименование | Установленная мощность, Гкал/ч | Располагаемая мощность, Гкал/ч | Собственные нужды, Гкал/ч | Мощность нетто, Гкал/ч | Потери в тепловых сетях, Гкал/ч | Тепловая нагрузка потребителей, Гкал/час | Резерв тепловой мощности, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021 |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная Центральная | 14,00 | 14,00 | 0,085 | 13,915 | 0,56 | 2,03 | 11,325 |
| Котельная Береговая | 2,7 | 2,7 | 0,013 | 2,687 | 0,06 | 0,28 | 2,347 |
| Котельная Пригородная | 3,5 | 3,5 | 0,018 | 3,482 | 0,16 | 0,31 | 3,012 |
| 2022 |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная Центральная | 14,00 | 14,00 | 0,085 | 13,915 | 0,56 | 2,03 | 11,325 |
| Котельная Береговая | 2,7 | 2,7 | 0,013 | 2,687 | 0,06 | 0,28 | 2,347 |
| Котельная Пригородная | 3,5 | 3,5 | 0,018 | 3,482 | 0,16 | 0,31 | 3,012 |
| 2023 |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная Центральная | 14,00 | 14,00 | 0,085 | 13,915 | 0,56 | 2,03 | 11,325 |
| Котельная Береговая | 2,7 | 2,7 | 0,013 | 2,687 | 0,06 | 0,28 | 2,347 |
| Котельная Пригородная | 3,5 | 3,5 | 0,018 | 3,482 | 0,16 | 0,31 | 3,012 |
| 2024 |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная Центральная | 14,00 | 14,00 | 0,085 | 13,915 | 0,56 | 2,03 | 11,325 |
| Котельная Береговая | 2,7 | 2,7 | 0,013 | 2,687 | 0,06 | 0,28 | 2,347 |
| Котельная Пригородная | 3,5 | 3,5 | 0,018 | 3,482 | 0,16 | 0,31 | 3,012 |
| 2025 |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная Центральная | 14,00 | 14,00 | 0,085 | 13,915 | 0,56 | 2,03 | 11,325 |
| Котельная Береговая | 2,7 | 2,7 | 0,013 | 2,687 | 0,06 | 0,28 | 2,347 |

| Наименование | Установленная мощность, Гкал/ч | Располагаемая мощность, Гкал/ч | Собственные нужды, Гкал/ч | Мощность нетто, Гкал/ч | Потери в тепловых сетях, Гкал/ч | Тепловая нагрузка потребителей, Гкал/час | Резерв тепловой мощности, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная Пригородная | 3,5 | 3,5 | 0,018 | 3,482 | 0,16 | 0,31 | 3,012 |
| 2026 |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная Центральная | 14,00 | 14,00 | 0,085 | 13,915 | 0,56 | 2,03 | 11,325 |
| Котельная Береговая | 2,7 | 2,7 | 0,013 | 2,687 | 0,06 | 0,28 | 2,347 |
| Котельная Пригородная | 3,5 | 3,5 | 0,018 | 3,482 | 0,16 | 0,31 | 3,012 |
| 2027 |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная Центральная | 14,00 | 14,00 | 0,085 | 13,915 | 0,56 | 2,03 | 11,325 |
| Котельная Береговая | 2,7 | 2,7 | 0,013 | 2,687 | 0,06 | 0,28 | 2,347 |
| Котельная Пригородная | 3,5 | 3,5 | 0,018 | 3,482 | 0,16 | 0,31 | 3,012 |
| 2028 |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная Центральная | 14,00 | 14,00 | 0,085 | 13,915 | 0,56 | 2,03 | 11,325 |
| Котельная Береговая | 2,7 | 2,7 | 0,013 | 2,687 | 0,06 | 0,28 | 2,347 |
| Котельная Пригородная | 3,5 | 3,5 | 0,018 | 3,482 | 0,16 | 0,31 | 3,012 |
| 2029 |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная Центральная | 14,00 | 14,00 | 0,085 | 13,915 | 0,56 | 2,03 | 11,325 |
| Котельная Береговая | 2,7 | 2,7 | 0,013 | 2,687 | 0,06 | 0,28 | 2,347 |
| Котельная Пригородная | 3,5 | 3,5 | 0,018 | 3,482 | 0,16 | 0,31 | 3,012 |
| 2030 |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная Центральная | 14,00 | 14,00 | 0,085 | 13,915 | 0,56 | 2,03 | 11,325 |
| Котельная Береговая | 2,7 | 2,7 | 0,013 | 2,687 | 0,06 | 0,28 | 2,347 |

| Наименование | Установленная мощность, Гкал/ч | Располагаемая мощность, Гкал/ч | Собственные нужды, Гкал/ч | Мощность нетто, Гкал/ч | Потери в тепловых сетях, Гкал/ч | Тепловая нагрузка потребителей, Гкал/час | Резерв тепловой мощности, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная Пригородная | 3,5 | 3,5 | 0,018 | 3,482 | 0,16 | 0,31 | 3,012 |
| 2031 |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная Центральная | 14,00 | 14,00 | 0,085 | 13,915 | 0,56 | 2,03 | 11,325 |
| Котельная Береговая | 2,7 | 2,7 | 0,013 | 2,687 | 0,06 | 0,28 | 2,347 |
| Котельная Пригородная | 3,5 | 3,5 | 0,018 | 3,482 | 0,16 | 0,31 | 3,012 |
| 2032 |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная Центральная | 14,00 | 14,00 | 0,085 | 13,915 | 0,56 | 2,03 | 11,325 |
| Котельная Береговая | 2,7 | 2,7 | 0,013 | 2,687 | 0,06 | 0,28 | 2,347 |
| Котельная Пригородная | 3,5 | 3,5 | 0,018 | 3,482 | 0,16 | 0,31 | 3,012 |

н) Анализ целесообразности ввода новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива

Ввод новых и реконструкция существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии нецелесообразен по причине отсутствия на территории с. Сотниково и на территориях ближайших муниципальных образований необходимой инфраструктуры для генерации с использованием возобновляемых источников энергии.

Местные виды топлива на территории с. Сотниково и на территориях ближайших муниципальных образований отсутствуют.

о) Обоснование организации теплоснабжения в производственных зонах на территории поселения

Организация теплоснабжения в производственных зонах на территории с. Сотниково сохраняется в существующем виде.

п) Результаты расчетов радиуса эффективного теплоснабжения

Радиус эффективного теплоснабжения - максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения.

Радиус эффективного теплоснабжения позволяет определить условия, при которых подключение новых или увеличивающих тепловую нагрузку теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно вследствие увеличения совокупных расходов в указанной системе на единицу тепловой мощности.

Оптимальный радиус теплоснабжения предлагается определять из условия минимума выражения для «удельных стоимостей сооружения тепловых сетей и источника»: S A-Z^min (руб./Гкал/ч), где: A - удельная стоимость сооружения тепловой сети, руб./Гкал/ч;

Z - удельная стоимость сооружения котельной, руб./Гкал/ч.

Аналитическое выражение для оптимального радиуса теплоснабжения предложено в следующем виде, км: Rom- = (140/s0,4) •(1/В0,1У(Ат/П)0,15 где: B - среднее число абонентов на 1 км2;

s - удельная стоимость материальной характеристики тепловой сети, руб./м2;

П - теплоплотность района, Гкал/ч^км2;

Ат - расчетный перепад температур теплоносителя в тепловой сети, гр.С;

При этом предложено некоторое значение предельного радиуса действия тепловых сетей, которое определяется из соотношения, км:

Кпред=[(р-С)/1,2К]2,5

где Rпред - предельный радиус действия тепловой сети, км;

p - разница себестоимости тепла, выработанного на котельных и в индивидуальных котельных абонентов, руб./Гкал;

C - переменная часть удельных эксплуатационных расходов на транспорт тепла, руб./Гкал;

K - постоянная часть удельных эксплуатационных расходов на транспорт тепла при радиусе действия тепловой сети, равном 1 км, руб./Гкал^км.

Результаты расчета радиуса эффективного теплоснабжения каждой системы теплоснабжения с. Сотниково приведены в таблице 7.4.

На рисунке 5 приведено графическое изображение радиусов эффективного теплоснабжения котельных с. Сотниково.

Таблица 7.4

| Теплоисточник | Площадь зоны действия теплоисточника, кв.км | Количество потребителей, ед. | Среднее число потребителей на 1 кв.км, ед. | Подключенная нагрузка, Гкал/ч | Материальная характеристика тепловой сети, кв.м | Стоимость тепловых сетей, млн руб. | Удельная стоимость материальной характеристики тепловой сети, руб./м2 | Средняя теплоплот- ность, Гкал/ч/кв.к м | Расчетный перепад температур теплоносителя в тепловой сети, гр.С | Радиус эффективного теплоснабжения, км |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная Центральная | 0,33 | 112 | 341 | 2,03 | 1137 | 110 | 96784 | 6,2 | 25 | 0,98 |
| Котельная Береговая | 0,03 | 7 | 275 | 0,28 | 74 | 10 | 135685 | 11,0 | 25 | 0,80 |
| Котельная Пригородная | 0,09 | 36 | 383 | 0,31 | 252 | 30 | 119154 | 3,3 | 25 | 0,98 |

Рисунок 5. Радиусы эффективного теплоснабжения котельных с. Сотниково.

ГЛАВА 8. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И
РЕКОНСТРУКЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ

- Предложения по реконструкции и строительству тепловых сетей, обеспечивающие перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности (использование существующих резервов)

Реконструкция и строительство тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности (использование существующих резервов), не требуется.

- Предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах поселения

Строительство теплосетей для перспективных приростов тепловой нагрузки не планируется.

Застройщик осуществляет подключение к тепловым сетям в установленном законодательством порядке, в соответствии с проектом застройки земельного участка.

- Предложения по строительству тепловых сетей, обеспечивающие условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения

Строительство тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения, схемой теплоснабжения не предусмотрено, так как поставка тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии схемой не предусмотрена.

- Предложения по строительству или реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных

Схемой теплоснабжения предусмотрена перекладка сетей, исчерпавших свой ресурс и нуждающихся в замене, одним из ожидаемых результатов реализации которых является снижение объема потерь тепловой энергии и, как следствие, повышение эффективности функционирования системы теплоснабжения в целом.

- Предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения

Схемой теплоснабжения предусмотрена перекладка сетей, исчерпавших свой ресурс и нуждающихся в замене, одним из ожидаемых результатов реализации которых является снижение уровня износа тепловых сетей и, как следствие, повышение нормативной надежности теплоснабжения в целом.

- Предложения по реконструкции тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки

Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки схемой не предусмотрена.

- Предложения по реконструкции тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса

Мероприятия по строительству линейных объектов инфраструктуры теплоснабжения направлены на обеспечение надежности и повышение эффективности теплоснабжения.

Предложения по реконструкции тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса, включают:

- проведение комплексного обследования технико-экономического состояния систем теплоснабжения, в том числе показателей физического износа и энергетической эффективности в соответствии с требованиями федерального закона от 27.07.2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении»;

- перекладку сетей, исчерпавших свой ресурс и нуждающихся в замене.

Таблица 8.1

| Наименование и состав мероприятий | Ед. изм. | Кол- во | Вид ожидаемого эффекта / обоснование мероприятия |
| --- | --- | --- | --- |
| Котельная Центральная. Капитальный ремонт тепловой сети от ТК30 до ТК43 | п. м | 43 | Снижение потерь тепловой энергии Повышение надежности теплоснабже ния |
| Котельная Центральная. Капитальный ремонт тепловой сети от ТК65 до ТК70 с реконструкцией на участке от ТК65 до ТК67 на Ду-76 | п. м | 161 | Снижение потерь тепловой энергии Повышение надежности теплоснабжения |
| Котельная Центральная. Замена основной магистральной теплосети: | п. м | 2430 | Снижение потерь тепловой энергии Повышение надежности теплоснабже ния |
| Котельная Пригородная. Реконструкция сетей тепловодоснабжения по ул.Октябрьская от ТК2 до ТК6 с диаметра Ду76 на Ду89 | п. м | 75 | Снижение потерь тепловой энергии Повышение надежности теплоснабжения |
| Котельная Пригородная. Устройство стоков ливневой воды у жилых домов № 12-14 | мероприятие | 1 | Повышение надежности теплоснабжения |
|  | п. м | 1435 | Снижение потерь тепловой энергии |

| Наименование и состав мероприятий Котельная Пригородная. Замена основной магистральной теплосети: | Ед. изм. | Кол- во | Вид ожидаемого эффекта / обоснование мероприятия |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Повышение надежности теплоснабжения |
| Котельная Береговая. Модернизация изношенных тепловых сетей с применением новых энергосберегающих теплоизоляционных материалов на основе пенополиуретана или пенополиминералов от ТК1 до ТК4 | п. м | 68 | Снижение потерь тепловой энергии Повышение надежности теплоснабжения |
| Котельная Береговая. Модернизация изношенных тепловых сетей с применением новых энергосберегающих теплоизоляционных материалов на основе пенополиуретана или пенополиминералов от ТК4 до ввода в дома №6А, 6Б | п. м | 96 | Снижение потерь тепловой энергии Повышение надежности теплоснабжения |
| Котельная Береговая. Замена основной магистральной теплосети: | п. м | 251 | Снижение потерь тепловой энергии Повышение надежности теплоснабже ния |
| Капитальный ремонт участка теплоснабжения от ЦК до здания поликлиники | мероприятие | 1 | Снижение потерь тепловой энергии Повышение надежности теплоснабжения |
| Капитальный ремонт сетей теплоснабжения от ТК-58 до ТК-59 и водоснабжения | мероприятие | 1 | Снижение потерь тепловой энергии Повышение надежности теплоснабже ния |

Сроки реализации мероприятий определены исходя из их значимости и планируемых сроков ввода объектов капитального строительства.

Объемы мероприятий определены укрупнено. Список мероприятий и стоимость на конкретном объекте детализируется после разработки проектной документации (при необходимости после проведения энергетических обследований).

- Предложения по строительству и реконструкции насосных станций

Насосные станции на территории с. Сотниково отсутствуют.

ГЛАВА 9. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПЕРЕВОДУ ОТКРЫТЫХ
СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО

ВОДОСНАБЖЕНИЯ) В ЗАКРЫТЫЕ СИСТЕМЫ
ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

- Технико-экономическое обоснование предложений по типам присоединений теплопотребляющих установок потребителей (или присоединений абонентских вводов) к тепловым сетям, обеспечивающим перевод потребителей, подключенных к открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), на закрытую систему горячего водоснабжения;

Основной предпосылкой, для разработки данного мероприятия послужило требование Федеральный закон №190 «О теплоснабжении». Пункт 8 статьи 29 главы 7 ФЗ-190 гласит: «С 1 января 2013 года подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства потребителей к централизованным открытым системам теплоснабжения (горячего водоснабжения) для нужд горячего водоснабжения, осуществляемого путем отбора теплоносителя на нужды горячего водоснабжения, не допускается».

Перевод открытой системы теплоснабжения с. Сотниково в закрытую через ИТП позволит сохранить применяемый в настоящее время метод регулирования отпуска тепловой энергии.

Необходимым условием экономии тепловой энергии является выдерживание заданных температурного графика и гидравлического режимов в системе теплоснабжения зданий и сооружений. Так, превышение температуры в обратном трубопроводе приводит к недополучению тепла. Нарушение гидравлического режима может привести к превышению температуры в одних помещениях, и снижению ее ниже санитарных норм в других. Использование смесительных насосов системы отопления обеспечивает, в свою очередь, выдерживание перепада температур, согласно температурному графику и температуры наружного воздуха, а также может обеспечить заданное давление в отопительной системе.

Применение автоматизированных (или полуавтоматизированных) тепловых пунктов и индивидуальных радиаторных регуляторов температуры, позволяет исключить превышение температуры в помещениях выше нормы и снижение температуры при незначительном отклонении температуры теплоносителя относительно температурного графика. Использование смесительных насосов также позволяет рассмотреть возможность регулирования потребления тепловой энергии на отопление в течение суток и (или) недели (понижение температуры в ночное время и выходные дни).

Для этого потребуется осуществить следующие мероприятия:

- разработать и внедрить в системах теплоснабжения эффективные методы регулирования, температурные графики и оптимальные схемные решения тепловых пунктов с учетом нагрузки ГВС;

- установить в тепловых узлах зданий индивидуальные тепловые пункты с теплообменниками ГВС.

При разработке мероприятий по переводу на закрытую схему горячего водоснабжения рассматривались две основные схемы подключения подогревателей горячего водоснабжения (ГВС) к тепловым сетям: параллельная одноступенчатая схема ГВС и двухступенчатая смешанная схема ГВС.

Самая простая и самая соответственно недорогая это одноступенчатая параллельная схема. Нагрев воды происходит в одном подогревателе ГВС, который устанавливается параллельно системе отопления с регулирующим устройством. Регулирование осуществляется одним регулирующим клапаном и заключается в поддержании постоянной температуры нагретой воды в зависимости от величины горячего водоразбора.

Для монтажа оборудования не требуется дополнительных площадей, т.к. проблема размещения оборудования в помещениях ИТП особенно актуальна в сущестующих зданиях, изначально не запроектированных под закрытую схему теплоснабжения.

- Выбор и обоснование метода регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии

Для системы теплоснабжения от котельной п. Тапхар принято качественное регулирование отпуска тепловой энергии в сетевой воде потребителям. Расчетный температурный график - 70/55 0С при расчетной температуре наружного воздуха -37 гр.С.

Существующий температурный график неоходимо будет скорректировать таким образом, чтобы во вторичных контурах теплообменников ГВС обеспечивалась температура не ниже 60 0С.

- Предложения по реконструкции тепловых сетей для обеспечения передачи тепловой энергии при переходе от открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) к закрытой системе горячего водоснабжения

Для обеспечения передачи тепловой энергии при переходе от открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) к закрытой системе горячего водоснабжения нет необходимости производить реконструкцию тепловых сетей. Пропускной способности тепловых сетей достаточно.

- Расчет потребности инвестиций для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего водоснабжения

Стоимость монтажа ИТП на различных объектах существенно зависит от условий конкретного объекта (необходимость разработки индивидуального проекта, количество контуров теплопотребления (отопление / вентиляция / ГВС), величины нагрузок и др.) может варьироваться в значительных пределах от 100 тыс. руб. до 6300 тыс. руб. При средней стоимости монтажа ИТП 800 тыс. руб. финансовые потребности на перевод открытой системы теплоснабжения с. Сот- никово в закрытую составят 9-12 млн. руб.

- Оценка целевых показателей эффективности и качества теплоснабжения в открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения) и закрытой системе горячего водоснабжения

Для комплексного представления об эффективности и качестве работы систем горячего водоснабжения (независимо от способа присоединения систем потребителей) в рамках актуализации схемы теплоснабжения предложены ряд показателей, характеризующих факторы влияющие на эффективность функционирования данных систем и качество оказываемых услуг.

Перечень показателей был отобран экспертным путем, как наиболее информативных для рассматриваемых систем горячего водоснабжения. Источниками сведений для расчета показателей являются:

- материалы статистической отчетности теплоснабжающих организаций,

- информационные материалы, предоставленные теплоснабжающей организацией;

- данные сети Интернет.

Для оценки эффективности и качества систем горячего водоснабжения в данном проекте использовался метод сравнений, как наиболее простой, но вместе с тем адекватно отражающий исследуемую систему. Сущность оценки систем горячего водоснабжения состоит в сравнении фактических показателей, следующих групп:

- технологические (энергетические и режимные) к которым относятся удельные расходы электрической энергии на транспорт тепловой энергии, удельные расходы воды на транспорт тепловой энергии, удельный расход воды на отпуск тепловой энергии, тепловые потери при транспорте тепловой энергии и разность температур воды в подающем и обратном трубопроводах;

- качественные (потребительские) к ним относятся температура теплоносителя в точке поставки, соответствие гигиеническим требованиям к качеству воды

- стоимостные к которым относятся стоимость на услуги по горячему водоснабжению для потребителей (тариф на услуги).

Анализ представленных показателей позволит использовать их при определении состояния системы и эффективности её работы.

Сущность предлагаемой оценки эффективности функционирования системы теплоснабжения состоит в сравнении фактических показателей оцениваемой системы теплоснабжения с соответствующими плановыми показателями системы утвержденных регулирующим органом.

- Предложения по источникам инвестиций

Общая потребность финансирования проекта по переводу потребителей на закрытую схему составляет 9-12 млн. рублей.

Финансовые вложения требуются для устройства ИТП у потребителей. Данные системы конструктивно располагаются внутри дома, относятся к общедомовым инженерным системам и соответственно, должны принадлежать собственникам квартир и помещений МКД (многоквартирного дома) или собственникам помещений в нежилых зданиях.

В качестве источников финансирования ИТП могут являться:

- средства фонда капитального ремонта;

- целевые платежи населения и других собственников помещений;

- бюджетные средства.

ГЛАВА 10. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ

- Расчеты по каждому источнику тепловой энергии перспективных максимальных часовых и годовых расходов основного вида топлива для зимнего и летнего периодов, необходимого для обеспечения нормативного функционирования источников тепловой энергии на территории поселения

Расчет перспективных максимальных часовых и годовых расходов основного вида топлива для зимнего и летнего периодов, необходимого для обеспечения нормативного функционирования теплоисточников с. Сотниково в части производства тепловой энергии для теплоснабжения, представлен в таблице 10.1.

Таблица 10.1

| Наименование котельной | Потребление топлива, т у.т. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | В отопительный период |  | В неотопительный период |  |
|  | Максимальное часовое | Годовое | Максимальное часовое | Годовое |
| 2021 |  |  |  |  |
| Котельная Центральная | 0,56 | 3015 | 0,06 | 85 |
| Котельная Береговая | 0,07 | 397 | 0,01 | 11 |
| Котельная Пригородная | 0,10 | 547 | 0,01 | 20 |
| 2022 |  |  |  |  |
| Котельная Центральная | 0,56 | 3015 | 0,06 | 85 |
| Котельная Береговая | 0,07 | 397 | 0,01 | 11 |
| Котельная Пригородная | 0,10 | 547 | 0,01 | 20 |
| 2023 |  |  |  |  |
| Котельная Центральная | 0,51 | 2731 | 0,05 | 77 |
| Котельная Береговая | 0,07 | 395 | 0,01 | 11 |
| Котельная Пригородная | 0,10 | 547 | 0,01 | 20 |
| 2024 |  |  |  |  |
| Котельная Центральная | 0,47 | 2526 | 0,05 | 71 |
| Котельная Береговая | 0,07 | 377 | 0,01 | 11 |
| Котельная Пригородная | 0,10 | 519 | 0,01 | 19 |
| 2025 |  |  |  |  |
| Котельная Центральная | 0,47 | 2512 | 0,05 | 71 |
| Котельная Береговая | 0,07 | 377 | 0,01 | 11 |
| Котельная Пригородная | 0,09 | 511 | 0,01 | 19 |
| 2026 |  |  |  |  |
| Котельная Центральная | 0,46 | 2498 | 0,05 | 71 |
| Котельная Береговая | 0,07 | 377 | 0,01 | 11 |
| Котельная Пригородная | 0,09 | 503 | 0,01 | 18 |
| 2027 |  |  |  |  |
| Котельная Центральная | 0,46 | 2480 | 0,05 | 70 |
| Котельная Береговая | 0,07 | 376 | 0,01 | 11 |
| Котельная Пригородная | 0,08 | 428 | 0,01 | 16 |
| 2028 |  |  |  |  |
| Котельная Центральная | 0,46 | 2456 | 0,05 | 69 |
| Котельная Береговая | 0,07 | 376 | 0,01 | 11 |
| Котельная Пригородная | 0,08 | 419 | 0,01 | 15 |

| Наименование котельной | Потребление топлива, т у.т. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | В отопительный период |  | В неотопительный период |  |
|  | Максимальное часовое | Годовое | Максимальное часовое | Годовое |
| 2029 |  |  |  |  |
| Котельная Центральная | 0,45 | 2441 | 0,05 | 69 |
| Котельная Береговая | 0,07 | 360 | 0,01 | 10 |
| Котельная Пригородная | 0,07 | 370 | 0,01 | 13 |
| 2030 |  |  |  |  |
| Котельная Центральная | 0,45 | 2426 | 0,05 | 69 |
| Котельная Береговая | 0,07 | 360 | 0,01 | 10 |
| Котельная Пригородная | 0,06 | 316 | 0,01 | 12 |
| 2031 |  |  |  |  |
| Котельная Центральная | 0,45 | 2410 | 0,05 | 68 |
| Котельная Береговая | 0,06 | 313 | 0,01 | 9 |
| Котельная Пригородная | 0,06 | 307 | 0,01 | 11 |
| 2032 |  |  |  |  |
| Котельная Центральная | 0,43 | 2338 | 0,05 | 66 |
| Котельная Береговая | 0,06 | 312 | 0,01 | 9 |
| Котельная Пригородная | 0,05 | 297 | 0,01 | 11 |

- Результаты расчетов по каждому источнику тепловой энергии нормативных запасов топлива

Нормативный неснижаемый запас топлива (ННЗТ) обеспечивает работу котельной в режиме «выживания» с минимальной расчетной тепловой нагрузкой по условиям самого холодного месяца года и составом оборудования, позволяющим поддерживать плюсовые температуры в главном корпусе, вспомогательных зданиях и сооружениях.

Таблица 10.2

| Наименование | Выработка в год, Гкал/год | Каменный уголь , тыс.тонн |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь |
| Котельная Центральная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нормативный эксплуатационный запас топлива | 14336,3 | 0,855 | 0,782 | 0,576 | 0,360 | 0,083 | 0,093 | 0,385 | 0,618 | 0,789 |
| неснижаемый нормативный запас топлива | 11239,7 | 0,313 | 0,286 | 0,211 | 0,132 | 0,030 | 0,034 | 0,141 | 0,226 | 0,289 |
| Общий нормативный запас топлива |  | 1,168 | 1,068 | 0,786 | 0,492 | 0,114 | 0,128 | 0,526 | 0,844 | 1,078 |
| Котельная Береговая |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нормативный эксплуатационный запас топлива | 1858,0 | 0,111 | 0,101 | 0,075 | 0,047 | 0,011 | 0,012 | 0,050 | 0,080 | 0,102 |
| неснижаемый нормативный запас топлива | 1580,4 | 0,044 | 0,040 | 0,030 | 0,019 | 0,004 | 0,005 | 0,020 | 0,032 | 0,041 |
| Общий нормативный запас топлива |  | 0,155 | 0,142 | 0,104 | 0,065 | 0,015 | 0,017 | 0,070 | 0,112 | 0,143 |
| Котельная Пригородная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нормативный эксплуатационный запас топлива | 2596,8 | 0,155 | 0,142 | 0,104 | 0,065 | 0,015 | 0,017 | 0,070 | 0,112 | 0,143 |

| Наименование | Выработка в год, Гкал/год | Каменный уголь , тыс.тонн |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь |
| неснижаемый нормативный запас топлива | 1741,9 | 0,049 | 0,044 | 0,033 | 0,020 | 0,005 | 0,005 | 0,022 | 0,035 | 0,045 |
| Общий нормативный запас топлива |  | 0,203 | 0,186 | 0,137 | 0,086 | 0,020 | 0,022 | 0,092 | 0,147 | 0,188 |

- Вид топлива, потребляемый источником тепловой энергии, в том числе с использованием возобновляемых источников энергии и местных видов топлива

Потребляемые источниками тепловой энергии виды топлива приведены в таблице 10.3. Местные виды топлива, а также используемые возобновляемые источники энергии на территории с. Сотниково не используются.

Таблица 10.3

| Наименование котельной | Вид топлива |
| --- | --- |
| Котельная Центральная | Уголь |
| Котельная Береговая | Уголь |
| Котельная Пригородная | Уголь |

ГЛАВА 11. ОЦЕНКА НАДЕЖНОСТИ
ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

- Метод и результаты обработки данных по отказам участков тепловых сетей (аварийным ситуациям), средней частоты отказов участков тепловых сетей (аварийных ситуаций) в каждой системе теплоснабжения

Надежность системы теплоснабжения, определяемая, нарушениями в подаче тепловой энергии потребителям, отклонениями параметров теплоносителя, зависит от надлежащей эксплуатации теплоэнергетического оборудования и теплосетей.

Надежность обслуживания систем жизнеобеспечения характеризует способность коммунальных объектов обеспечивать жизнедеятельность с. Сотни- ково без существенного снижения качества среды обитания при любых воздействиях извне, то есть оценкой возможности функционирования коммунальных систем практически без аварий, повреждений, других нарушений в работе.

Надежность работы объектов коммунальной инфраструктуры характеризуется обратной величиной - интенсивностью отказов (количеством аварий и повреждений на единицу масштаба объекта, например, на 1 км инженерных сетей); износом коммунальных сетей, протяженностью сетей, нуждающихся в замене; долей ежегодно заменяемых сетей; уровнем потерь и неучтенных расходов.

В соответствии с СП 124.13330.2012 "СНиП 41-02-2003 "Тепловые сети" минимально допустимые показатели вероятности безотказной работы следует принимать для:

источника теплоты - 0,97;

тепловых сетей - 0,9;

потребителя теплоты - 0,99;

СЦТ в целом - 0,86.

Расчет вероятности безотказной работы тепловой сети по отношению к каждому потребителю выполняется с применением следующего алгоритма:

Определение пути передачи теплоносителя от источника до потребителя, по отношению к которому выполняется расчет вероятности безотказной работы тепловой сети.

Для каждого участка пути передачи теплоносителя от источника до потребителя, по отношению к которому выполняется расчет вероятности безотказной работы тепловой сети, устанавливаются: год его ввода в эксплуатацию, диаметр и протяженность.

На основе обработки данных по отказам и восстановлениям (времени, затраченном на ремонт участка) всех участков тепловых сетей за несколько лет их работы устанавливаются следующие зависимости:

средневзвешенная частота (интенсивность) устойчивых отказов участков в конкретной системе теплоснабжения при продолжительности эксплуатации участков от 3 до 17 лет (1/км/год);

средневзвешенная частота (интенсивность) отказов для участков тепловой сети с продолжительностью эксплуатации от 1 до 3 лет;

средневзвешенная частота (интенсивность) отказов для участков тепловой сети с продолжительностью эксплуатации от 17 и более лет;

средневзвешенная продолжительность ремонта (восстановления) участков тепловой сети;

средневзвешенная продолжительность ремонта (восстановления) участков тепловой сети в зависимости от диаметра участка.

Интенсивность отказов всей тепловой сети (без резервирования) по отношению к потребителю представляется как последовательное соединение элементов, при котором отказ одного из всей совокупности элементов приводит к отказу всей системы в целом. Средняя вероятность безотказной работы системы, состоящей из последовательно соединенных элементов будет равна произведению вероятностей безотказной работы.

По данным региональных справочников по климату о среднесуточных температурах наружного воздуха за последние десять лет строят зависимость повторяемости температур наружного воздуха (график продолжительности тепловой нагрузки отопления).

С использованием данных о теплоаккумулирующей способности объектов теплопотребления (зданий) определяют время, за которое температура внутри отапливаемого помещения снизится до температуры, установленной в критериях отказа теплоснабжения. Отказ теплоснабжения потребителя - событие, приводящее к падению температуры в отапливаемых помещениях жилых и общественных зданий ниже +12	°C, в промышленных зданиях ниже +8 °C (СП

124.13330.2012 "СНиП 41-02-2003 "Тепловые сети").

На основе данных о частоте (потоке) отказов участков тепловой сети, повторяемости температур наружного воздуха и данных о времени восстановления (ремонта) элемента (участка, НС, компенсатора и т.д.) тепловых сетей определяют вероятность отказа теплоснабжения потребителя.

- Метод и результаты обработки данных по восстановлениям отказавших участков тепловых сетей (участков тепловых сетей, на которых произошли аварийные ситуации), среднего времени восстановления отказавших участков тепловых сетей в каждой системе теплоснабжения

(t - t)

z = р х ln -М	н-)-

(-в	- -н)

Время ликвидации повреждения на i-том участке определяется по формуле: где:

-.а - внутренняя температура, которая устанавливается критерием отказа теплоснабжения, °C;

'

-е - температура в отапливаемом помещении, которая была в момент начала исходного события, °C;

tH - температура наружного воздуха, °C;

0 - коэффициент аккумуляции помещения (здания), ч.

- Результаты оценки вероятности отказа (аварийной ситуации) и безотказной (безаварийной) работы системы теплоснабжения по отношению к потребителям, присоединенным к магистральным и распределительным теплопроводам

В с. Сотниково подготовка котельной и тепловых сетей к отопительному периоду начинается в предыдущем периоде с систематизации выявленных дефектов в работе оборудования и отклонений от гидравлического и теплового режимов, составления планов работ, подготовки необходимой документации, заключения договоров с подрядными организациями и материально-техническим обеспечением плановых работ.

Непосредственная подготовка системы теплоснабжения к эксплуатации в зимних условиях заканчивается не позднее срока, установленного для данной местности с учетом ее климатической зоны.

Мероприятия по подготовке объектов теплоснабжения к работе в отопительный период 2021 - 2022 гг. выполнялись в соответствии с утвержденными графиками; отклонений и нарушений при выполнении намеченных планов не зафиксировано.

Готовность к ликвидации аварийных ситуаций проверена в ходе противо- аварийных тренировок.

С. Сотниково не относится к районам с ограниченным сроком завоза грузов. В целях обеспечения надежности и безопасности объектов жизнеобеспечения теплоснабжающей организацией проверены и укомплектованы аварийные запасы материально-технических ресурсов.

Основными угрозами нарушения теплоснабжения в с. Сотниково являются: отказ оборудования котельной, отказ сетей теплоснабжения (таблица 11.1).

Таблица 11.1

| Вид аварии | Причина возникновения аварии | Масштаб аварии и последствия | Уровень реагирования |
| --- | --- | --- | --- |
| Остановка котельной | Прекращение подачи электроэнергии | Прекращение циркуляции воды в систему отопления всех потребителей, понижение температуры в зданиях, размораживание тепловых сетей и отопительных батарей | Муниципальный |
| Полная или ча стичная остановка котельной | Отказ основного оборудования, нарушение целостности конструк тивных элементов | Ограничение или прекращение подачи горячей воды в систему отопления всех потребителей, понижение температуры в зданиях. | Локальный или муниципальный (в зависимости от масштаба аварии) |
| Порыв тепловых сетей | Предельный износ сетей, гидродинамические удары, действия третьих лиц | Прекращение подачи горячей воды в систему отопления потребителей, подключенных к аварийному участку теплосети, понижение тем- | Локальный или муниципальный (в зависимости от масштаба аварии) |

| Вид аварии | Причина возникновения аварии | Масштаб аварии и последствия | Уровень реагирования |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | пературы в зданиях и домах, размораживание тепловых сетей и отопительных батарей |  |

Для сокращения времени устранения аварий на тепловых сетях предлагается разработать технологии ускоренных ремонтов и проводить противоаварий- ные тренировки эксплуатационного персонала.

В случае аварий, связанных с полным прекращением теплоснабжения, возможно использование временных гибких теплопроводов, либо передвижных котельных на жидком топливе.

Также надежность системы теплоснабжения совершенствуется повышением качества элементов, из которых она состоит, или резервированием. Для резервирования локальных зон теплоснабжения необходимо строительство теплопроводов - перемычек.

Надежность тепловых сетей снижена из-за большого срока эксплуатации (ветхости). Требуется значительное ускорение замены тепловых сетей.

С учетом вышесказанного, вероятность отказа (аварийной ситуации) работы системы теплоснабжения по отношению к потребителям тепловой энергии на с. Сотниково составляет не более 0,13.

С учетом вышесказанного, вероятность безотказной (безаварийной) работы системы теплоснабжения по отношению к потребителям тепловой энергии на территории с. Сотниково составляет не менее 0,87.

- Результаты оценки коэффициентов готовности теплопроводов к несению тепловой нагрузки

Надежность расчетного уровня теплоснабжения оценивается коэффициентами готовности, представляющими собой вероятности того, что в произвольный момент времени в течение отопительного периода будет обеспечена подача расчетного количества тепла (или иначе среднее значение доли отопительного периода, в течение которой теплоснабжение потребителей не нарушается).

Учитывая проводимые эксплуатирующей организацией мероприятия по ежегодному техническому обслуживанию систем теплоснабжения и подготовке их к очередному отопительному периоду, коэффициент готовности теплопроводов к несению тепловой нагрузки оценивается в размере не менее 0,97.

- Результаты оценки недоотпуска тепловой энергии по причине отказов (аварийных ситуаций) и простоев тепловых сетей и источников тепловой энергии

Оценочная величина недоотпуска тепловой энергии по причине отказов (аварийных ситуаций) и простоев тепловых сетей и источников тепловой энергии составляет не более 0,8 Гкал.

ГЛАВА 12. ОБОСНОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ В
СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И

ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ

- Оценка финансовых потребностей для осуществления строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии и тепловых сетей

Предложения по величине необходимых инвестиций в реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии и тепловых сетей представлены в таблице 12.1.

Таблица 12.1

| № п/п | Наименование и состав мероприятий | Ед. из м. | Кол- во | Источники финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего 2022 - 2032 гг. | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 |
| 1 | Котельная Центральная. Замена котлоагрегата КВм-2,0 №2, 4, 6 | шт. | 3 | всего | 4 850 | 4 850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | средства федерального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | средства регионального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | средства местного бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 4 850 | 4 850 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Котельная Центральная. Модернизация электрооборудования. Установка частотных преобразователей на дымососы, дутьевые вентиляторы | шт. | 6 | всего | 170 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | средства федерального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | средства регионального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | средства местного бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 170 | 170 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Котельная Центральная. Ре- контрукция щитов управления котлами №2, 4, 6 | шт. | 3 | всего | 130 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | средства федерального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | средства регионального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | средства местного бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 130 | 130 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Котельная Центральная. Капитальный ремонт котлов КВм-2,0, КВм-2,5 | шт. | 6 | всего | 4 530 | 0 | 4 530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | средства федерального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | средства регионального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | средства местного бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 4 530 |  | 4 530 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Котельная Центральная. Закуп и монтаж нового сетевого насоса ДН200/90 или аналог | шт. | 1 | всего | 140 | 0 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | средства федерального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | средства регионального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | средства местного бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 140 |  |  | 140 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Котельная Центральная. Капитальный ремонт | шт. | 7 | всего | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | средства федерального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | средства регионального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | средства местного бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| № п/п | Наименование и состав мероприятий существующих насосов | Ед. из м. | Кол- во | Источники финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего 2022 - 2032 гг. | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 80 |  |  |  | 80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Котельная Центральная. Замена пластин в теплообменнике марки Ридан | меро- при яти е | 1 | всего | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | средства федерального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | средства регионального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | средства местного бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 190 |  |  |  |  | 190 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Котельная Центральная. Приобретение и монтаж системы химводо- очистки | шт. | 1 | всего | 820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | средства федерального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | средства регионального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | средства местного бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 820 |  |  |  |  |  | 820 |  |  |  |  |  |
| 9 | Котельная Центральная. Ревизия и замена запорной арматуры | шт. | 94 | всего | 530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 530 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | средства федерального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | средства регионального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | средства местного бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 530 |  |  |  |  |  |  | 530 |  |  |  |  |
| 10 | Котельная Центральная. Ремонт помещения котельной, бытовой комнаты, душ | шт. | 1 | всего | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | средства федерального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | средства регионального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | средства местного бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 40 |  |  |  |  |  |  |  | 40 |  |  |  |
| 11 | Котельная Центральная. Модернизация уличного освещения | шт. | 12 | всего | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | средства федерального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | средства регионального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | средства местного бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  |
| 12 | Котельная Центральная. Монтаж системы безопасности (видеонаблюдение) с выводом на диспетчеров. | шт. | 8 | всего | 770 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 770 | 0 |
|  |  |  |  | средства федерального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | средства регионального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | средства местного бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 770 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 770 |  |
| 13 |  | шт. | 1 | всего | 1 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 280 | 0 |

| № п/п | Наименование и состав мероприятий Котельная Центральная. Строительство площадок и навесов для хранения угля (500 м2) | Ед. из м. | Кол- во | Источники финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего 2022 - 2032 гг. | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 |
|  |  |  |  | средства федерального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | средства регионального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | средства местного бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 1 280 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 280 |  |
| 14 | Котельная Центральная. Устройство площадки для буртования отвалов шлака (300 м2) | шт. | 1 | всего | 460 | 460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | средства федерального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | средства регионального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | средства местного бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 460 | 460 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Котельная Центральная. Монтаж систем пожарной сигнализации, с выводом на диспетчеров. | шт. | 1 | всего | 170 | 0 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | средства федерального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | средства регионального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | средства местного бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 170 |  | 170 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Котельная Пригородная. Устройство регулируемых дроссельных устройств на вводах в дом №87 по ул.Трактовая, Пожарной части 21 | шт. | 2 | всего | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | средства федерального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | средства регионального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | средства местного бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 30 |  |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Котельная Пригородная. Модернизация насосного оборудования с более высоким КПД и низким электропотребе- лением К 160/30 | шт. | 2 | всего | 710 | 0 | 0 | 0 | 710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | средства федерального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | средства регионального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | средства местного бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 710 |  |  |  | 710 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Котельная Пригородная. Замена и | шт. | 1 | всего | 1 490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | средства федерального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| № п/п | Наименование и состав мероприятий монтаж котлоагрегата КВм-1,0 | Ед. из м. | Кол- во | Источники финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего 2022 - 2032 гг. | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 |
|  |  |  |  | средства регионального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | средства местного бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 1 490 |  |  |  |  | 1 490 |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Котельная Пригородная. Замена запорной арматуры от Ду50 до Ду150 | шт. | 15 | всего | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | средства федерального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | средства регионального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | средства местного бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 80 |  |  |  |  |  | 80 |  |  |  |  |  |
| 20 | Котельная Пригородная. Капитальный ремонт к/а Братск с заменой чугунных секций, топки, стальных панелей | шт. | 1 | всего | 870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 870 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | средства федерального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | средства регионального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | средства местного бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 870 |  |  |  |  |  |  | 870 |  |  |  |  |
| 21 | Котельная Пригородная. Капитальный ремонт к/а КВм-1,0 с заменой шурующей планки, ремонт каретки, редукторов, ревизия внутренней части котла | шт. | 1 | всего | 890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 890 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | средства федерального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | средства регионального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | средства местного бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 890 |  |  |  |  |  |  |  | 890 |  |  |  |
| 22 | Котельная Пригородная. Ремонт дымососов ДН9 | шт. | 1 | всего | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | средства федерального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | средства регионального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | средства местного бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  | 40 |  |  |
| 23 | Котельная Пригородная. Ремонт помещения котельной, бытовой комнаты, душ | шт. | 1 | всего | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | средства федерального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | средства регионального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | средства местного бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 20 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  | шт. | 3 | всего | 160 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| № п/п | Наименование и состав мероприятий Котельная Пригородная. Монтаж системы безопасности (видеонаблюдение) с выводом на диспетчеров. | Ед. из м. | Кол- во | Источники финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего 2022 - 2032 гг. | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 |
|  |  |  |  | средства федерального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | средства регионального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | средства местного бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 160 | 160 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Котельная Пригородная. Строительство площадок и навесов для хранения угля (300 м2) | шт. | 1 | всего | 620 | 0 | 620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | средства федерального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | средства регионального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | средства местного бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 620 |  | 620 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Котельная Пригородная. Устройство площадки для буртования отвалов золы (150 м2) | шт. | 1 | всего | 250 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | средства федерального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | средства регионального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | средства местного бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 250 |  |  | 250 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Котельная Пригородная. Монтаж систем пожарной сигнализации, с выводом на диспетчеров. | шт. | 1 | всего | 180 | 0 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | средства федерального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | средства регионального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | средства местного бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 180 |  |  |  | 180 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Котельная Береговая. Реконструкция и модернизация насосного оборудования с более высоким КПД и минимальным потреблением электроэнергии | шт. | 2 | всего | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | средства федерального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | средства регионального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | средства местного бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 400 |  |  |  |  | 400 |  |  |  |  |  |  |
| 29 |  | шт. | 15 | всего | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| № п/п | Наименование и состав мероприятий Котельная Береговая. Замена запорной арматуры от Ду50 до Ду200 | Ед. из м. | Кол- во | Источники финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего 2022 - 2032 гг. | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 |
|  |  |  |  | средства федерального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | средства регионального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | средства местного бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 80 |  |  |  |  |  | 80 |  |  |  |  |  |
| 30 | Котельная Береговая. Капитальный ремонт к/а Братск с заменой чугунных секций, стальных панелей | шт. | 2 | всего | 320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | средства федерального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | средства регионального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | средства местного бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 320 |  |  |  |  |  |  | 320 |  |  |  |  |
| 31 | Котельная Береговая. Реконструкция автоматики шкафов управления котлоагрегатами | шт. | 3 | всего | 330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | средства федерального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | средства регионального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | средства местного бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 330 |  |  |  |  |  |  |  | 330 |  |  |  |
| 32 | Котельная Береговая. Капитальный ремонт к/а КВм-1,0 | шт. | 1 | всего | 910 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 910 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | средства федерального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | средства регионального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | средства местного бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 910 |  |  |  |  |  |  |  |  | 910 |  |  |
| 33 | Котельная Береговая. Капитальный ремонт насосного оборудования | шт. | 3 | всего | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 |
|  |  |  |  | средства федерального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | средства регионального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | средства местного бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40 |  |
| 34 | Котельная Береговая. Ремонт помещения котельной, бытовой комнаты, душ | шт. | 1 | всего | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
|  |  |  |  | средства федерального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | средства регионального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | средства местного бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 |
| 35 | Котельная Береговая. Монтаж системы безопасно- | шт. | 3 | всего | 230 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | средства федерального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | средства регионального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | средства местного бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| № п/п | Наименование и состав мероприятий сти (видеонаблюдение) с выводом на диспетчеров. | Ед. из м. | Кол- во | Источники финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего 2022 - 2032 гг. | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 230 | 230 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | Котельная Береговая. Строительство площадок и навесов для хранения угля(150 м2) | шт. | 1 | всего | 310 | 0 | 310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | средства федерального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | средства регионального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | средства местного бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 310 |  | 310 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | Котельная Береговая. Устройство площадки для буртования отвалов золы (150 м2) | шт. | 1 | всего | 250 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | средства федерального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | средства регионального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | средства местного бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 250 |  |  | 250 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | Котельная Береговая. Монтаж систем пожарной сигнализации, с выводом на диспетчеров. | шт. | 1 | всего | 180 | 0 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | средства федерального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | средства регионального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | средства местного бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 180 |  |  |  | 180 |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | Котельная Центральная. Капитальный ремонт тепловой сети от ТК30 до ТК43 | п. м | 43 | всего | 1 410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | средства федерального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | средства регионального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | средства местного бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 1 410 |  |  |  |  | 1 410 |  |  |  |  |  |  |
| 40 | Котельная Центральная. Капитальный ремонт тепловой сети от ТК65 до ТК70 с реконструкцией на участке от ТК65 до ТК67 на Ду-76 | п. м | 161 | всего | 3 760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | средства федерального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | средства регионального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | средства местного бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 3 760 |  |  |  |  |  | 3 760 |  |  |  |  |  |
| 41 | Котельная Центральная. Замена | п. м | 2430 | всего | 82 530 | 0 | 0 | 8 230 | 8 530 | 8 830 | 9 010 | 9 200 | 9 390 | 9 580 | 9 780 | 9 980 |
|  |  |  |  | средства федерального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| № п/п | Наименование и состав мероприятий основной магистральной теплосети: | Ед. из м. | Кол- во | Источники финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего 2022 - 2032 гг. | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 |
|  |  |  |  | средства регионального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | средства местного бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 82 530 |  |  | 8 230 | 8 530 | 8 830 | 9 010 | 9 200 | 9 390 | 9 580 | 9 780 | 9 980 |
| 42 | Котельная Пригородная. Реконструкция сетей тепловодоснабжения по ул.Ок- тябрьская от ТК2 до ТК6 с диаметра Ду76 на Ду89 | п. м | 75 | всего | 1 980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 980 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | средства федерального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | средства регионального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | средства местного бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 1 980 |  |  |  |  |  |  |  | 1 980 |  |  |  |
| 43 | Котельная Пригородная. Устройство стоков ливневой воды у жилых домов № 1214 | меро- при яти е | 1 | всего | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | средства федерального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | средства регионального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | средства местного бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  | 80 |  |  |
| 44 | Котельная Пригородная. Замена основной магистральной теплосети: | п. м | 1435 | всего | 39 410 | 0 | 0 | 3 930 | 4 070 | 4 220 | 4 300 | 4 390 | 4 480 | 4 580 | 4 670 | 4 770 |
|  |  |  |  | средства федерального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | средства регионального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | средства местного бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 39 410 |  |  | 3 930 | 4 070 | 4 220 | 4 300 | 4 390 | 4 480 | 4 580 | 4 670 | 4 770 |
| 45 | Котельная Береговая. Модернизация изношенных тепловых сетей с применением новых энергосберегающих теплоизоляционных материалов на основе пенополиуретана или пе- нополиминералов от ТК1 до ТК4 | п. м | 68 | всего | 1 616 | 126 | 131 | 136 | 140 | 145 | 148 | 152 | 155 | 158 | 161 | 164 |
|  |  |  |  | средства федерального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | средства регионального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | средства местного бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 1 616 | 126 | 131 | 136 | 140 | 145 | 148 | 152 | 155 | 158 | 161 | 164 |

| № п/п | Наименование и состав мероприятий | Ед. из м. | Кол- во | Источники финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего 2022 - 2032 гг. | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 |
| 46 | Котельная Береговая. Модернизация изношенных тепловых сетей с применением новых энергосберегающих теплоизоляционных материалов на основе пенополиуретана или пе- нополиминералов от ТК4 до ввода в дома №6А, 6Б | п. м | 96 | всего | 1 535 | 1 535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | средства федерального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | средства регионального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | средства местного бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 1 535 | 1 535 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | Котельная Береговая. Замена основной магистральной теплосети: | п. м | 251 | всего | 5 317 | 0 | 5 317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | средства федерального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | средства регионального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | средства местного бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 5 317 |  | 5 317 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | Капитальный ремонт участка теплоснабжения от ЦК до здания поликлиники | меро- при яти е | 1 | всего | 1 359 | 0 | 0 | 1 359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | средства федерального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | средства регионального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | средства местного бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 1 359 |  |  | 1 359 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | Замена дымовой трубы ЦК, с. Сотниково | меро- при яти е | 1 | всего | 12 535 | 0 | 0 | 12 535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | средства федерального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | средства регионального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | средства местного бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 12 535 |  |  | 12 535 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | Капитальный ремонт сетей теплоснабжения от ТК- 58 до ТК-59 и водоснабжения | меро- при яти е | 1 | всего | 9 721 | 0 | 0 | 9 721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | средства федерального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | средства регионального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | средства местного бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 9 721 |  |  | 9 721 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | всего | 183 854 | 7 681 | 11 078 | 36 582 | 13 890 | 16 685 | 18 198 | 15 462 | 17 265 | 15 368 | 16 701 | 14 944 |
|  |  |  |  | средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| № п/п | Наименование и состав мероприятий | Ед. из м. | Кол- во | Источники финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего 2022 - 2032 гг. | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 |
| Итого |  |  |  | средства регионального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | средства местного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 183 854 | 7681 | 11078 | 36582 | 13890 | 16685 | 18198 | 15462 | 17265 | 15368 | 16701 | 14944 |

Стоимости мероприятий определены на основании укрупненных сметных нормативов для объектов непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры, утвержденных федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства (Государственные сметные нормативы. Нормативы цены строительства. НЦС 81-02-19-2022. Укрупненные нормативы цены строительства. Сборник №19. Здания и сооружения городской инфраструктуры. Утверждены Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 29.03.2022 г. № 217/пр; Государственные сметные нормативы. Нормативы цены строительства. НЦС 81-02-13-2022. Утвержде-ны Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 28.03.2022 г. № 205/пр); укрупненных оценок стоимости мероприятий по объектам аналогам.

- Обоснованные предложения по источникам инвестиций, обеспечивающие финансовые потребности для осуществления строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии и тепловых сетей

Источниками реализации мероприятий схемы теплоснабжения могут являться:

- внебюджетные источники:

- инвестиционная составляющая в тарифе;

- привлеченные средства (кредиты);

- средства организации (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов);

- бюджетные средства:

- федеральный бюджет (при наличии целевого финансирования);

- региональный бюджет (при наличии целевого финансирования);

- местный бюджет (при наличии целевого финансирования).

Состав источников финансирования носит прогнозный характер и подлежит ежегодному уточнению исходя из возможностей бюджетов и степени реализации мероприятий.

- Расчеты экономической эффективности инвестиций

Реализация разработанных мероприятий направлена на повышение надежности теплоснабжения потребителей. В связи с этим оценка экономического эффекта по таким мероприятиям не является определяющей. В таблице 12.2 представлен расчет эффективности инвестиций по тем мероприятиям, реализация которых позволяет получить и определить экономический эффект.

Таблица 12.2

| № п/п | Наименование и состав мероприятий | Ед. изм. | Кол- во | Вид ожидаемого эффекта / обоснование мероприятия | Ед. изм. | Эффект от мероприятий в натуральном выражении (в сэкономленном ресурсе) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Всего 2022 - 2032 гг. | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 |
| 1 | Котельная Центральная. Замена котлоагрегата КВм-2,0 №2, 4, 6 | шт. | 3 | Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Снижение потребления топлива | т у.т. | 2980 | 0 | 298 | 298 | 298 | 298 | 298 | 298 | 298 | 298 | 298 | 298 |
|  |  |  |  | Снижение потребления электроэнергии | тыс. кВтч. | 70 | 0 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
|  |  |  |  | Снижение потребления воды | куб.м | 6290 | 0 | 629 | 629 | 629 | 629 | 629 | 629 | 629 | 629 | 629 | 629 |
|  |  |  |  | Повышение надежности теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Котельная Центральная. Модернизация электрооборудования. Установка частотных преобразователей на дымососы, дутьевые вентиляторы | шт. | 6 | Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Снижение потребления электроэнергии | тыс. кВтч. | 140 | 0 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
|  |  |  |  | Снижение потребления воды | куб.м | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Повышение надежности теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Котельная Центральная. Ре- контрукция щитов управления котлами №2, 4, 6 | шт. | 3 | Повышение надежности теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Котельная Центральная. Капитальный ремонт котлов КВм- 2,0, КВм-2,5 | шт. | 6 | Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Снижение потребления топлива | т у.т. | 1899 | 0 | 0 | 211 | 211 | 211 | 211 | 211 | 211 | 211 | 211 | 211 |
|  |  |  |  | Снижение потребления электроэнергии | тыс. кВтч. | 18 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
|  |  |  |  | Снижение потребления воды | куб.м | 3213 | 0 | 0 | 357 | 357 | 357 | 357 | 357 | 357 | 357 | 357 | 357 |
|  |  |  |  | Повышение надежности теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Котельная Центральная. Закуп и монтаж нового сетевого насоса ДН200/90 или аналог | шт. | 1 | Повышение надежности теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| № п/п | Наименование и состав мероприятий | Ед. изм. | Кол- во | Вид ожидаемого эффекта / обоснование мероприятия | Ед. изм. | Эффект от мероприятий в натуральном выражении (в сэкономленном ресурсе) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Всего 2022 - 2032 гг. | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 |
| 6 | Котельная Центральная. Капитальный ремонт существующих насосов | шт. | 7 | Снижение потребления электроэнергии | тыс. кВтч. | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 7 | Котельная Центральная. Замена пластин в теплообменнике марки Ридан | мероприятие | 1 | Снижение потерь тепловой энергии | Гкал | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
|  |  |  |  | Повышение надежности теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Котельная Центральная. Приобретение и монтаж системы химводоочистки | шт. | 1 | Повышение надежности теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Котельная Центральная. Ревизия и замена запорной арматуры | шт. | 94 | Повышение надежности теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Котельная Центральная. Ремонт помещения котельной, бытовой комнаты, душ | шт. | 1 | Повышение надежности теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Котельная Центральная. Модернизация уличного освещения | шт. | 12 | Повышение надежности теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Котельная Центральная. Монтаж системы безопасности (видеонаблюдение) с выводом на диспетчеров. | шт. | 8 | Повышение надежности теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Котельная Центральная. Строительство площадок и навесов для хранения угля (500 м2) | шт. | 1 | Снижение потребления топлива | т у.т. | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 |
| 14 | Котельная Центральная. Устройство площадки для буртования отвалов шлака(300 м2) | шт. | 1 | Повышение надежности теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Котельная Центральная. Монтаж систем пожарной сигнализации, с выводом на диспетчеров. | шт. | 1 | Обеспечение автоматического обнаружения объекта возгорания, своевременное включение систем, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| № п/п | Наименование и состав мероприятий | Ед. изм. | Кол- во | Вид ожидаемого эффекта / обоснование мероприятия | Ед. изм. | Эффект от мероприятий в натуральном выражении (в сэкономленном ресурсе) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Всего 2022 - 2032 гг. | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 |
|  |  |  |  | информирующи о пожаре и обеспечивающих его полную ликвидацию |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Котельная Пригородная. Устройство регулируемых дроссельных устройств на вводах в дом №87 по ул.Тракто- вая, Пожарной части 21 | шт. | 2 | Повышение надежности теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Котельная Пригородная. Модернизация насосного оборудования с более высоким КПД и низким электропотребелением К 160/30 | шт. | 2 | Снижение потребления электроэнергии | тыс. кВтч. | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 18 | Котельная Пригородная. Замена и монтаж котлоагрегата КВм-1,0 | шт. | 1 | Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Снижение потребления топлива | т у.т. | 414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 |
|  |  |  |  | Снижение потребления электроэнергии | тыс. кВтч. | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  |  |  |  | Снижение потребления воды | куб.м | 684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 |
|  |  |  |  | Повышение надежности теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Котельная Пригородная. Замена запорной арматуры от Ду50 до Ду150 | шт. | 15 | Повышение надежности теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Котельная Пригородная. Капитальный ремонт к/а Братск с заменой чугунных секций, топки, стальных панелей | шт. | 1 | Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Снижение потребления топлива | т у.т. | 164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 41 | 41 | 41 |
|  |  |  |  | Снижение потребления электроэнергии | тыс. кВтч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Снижение потребления воды | куб.м | 284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 71 | 71 | 71 |
|  |  |  |  | Повышение надежности теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| № п/п | Наименование и состав мероприятий | Ед. изм. | Кол- во | Вид ожидаемого эффекта / обоснование мероприятия | Ед. изм. | Эффект от мероприятий в натуральном выражении (в сэкономленном ресурсе) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Всего 2022 - 2032 гг. | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 |
| 21 | Котельная Пригородная. Капитальный ремонт к/а КВм-1,0 с заменой шурующей планки, ремонт каретки, редукторов, ревизия внутренней части котла | шт. | 1 | Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Снижение потребления топлива | т у.т. | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 42 | 42 |
|  |  |  |  | Снижение потребления электроэнергии | тыс. кВтч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Снижение потребления воды | куб.м | 213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 71 | 71 |
|  |  |  |  | Повышение надежности теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Котельная Пригородная. Ремонт дымососов ДН9 | шт. | 1 | Повышение надежности теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Котельная Пригородная. Ремонт помещения котельной, бытовой комнаты, душ | шт. | 1 | Повышение надежности теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Котельная Пригородная. Монтаж системы безопасности (видеонаблюдение) с выводом на диспетчеров. | шт. | 3 | Повышение надежности теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Котельная Пригородная. Строительство площадок и навесов для хранения угля (300 м2) | шт. | 1 | Снижение потребления топлива | т у.т. | 261 | 0 | 0 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 |
| 26 | Котельная Пригородная. Устройство площадки для буртования отвалов золы (150 м2) | шт. | 1 | Повышение надежности теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Котельная Пригородная. Монтаж систем пожарной сигнализации, с выводом на диспетчеров. | шт. | 1 | Обеспечение автоматического обнаружения объекта возгорания, своевременное включение систем, информирующи о пожаре и обеспечивающих его полную ликвидацию |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| № п/п | Наименование и состав мероприятий | Ед. изм. | Кол- во | Вид ожидаемого эффекта / обоснование мероприятия | Ед. изм. | Эффект от мероприятий в натуральном выражении (в сэкономленном ресурсе) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Всего 2022 - 2032 гг. | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 |
| 28 | Котельная Береговая. Реконструкция и модернизация насосного оборудования с более высоким КПД и минимальным потреблением электроэнергии | шт. | 2 | Снижение потребления электроэнергии | тыс. кВтч. | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 29 | Котельная Береговая. Замена запорной арматуры от Ду50 до Ду200 | шт. | 15 | Повышение надежности теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | Котельная Береговая. Капитальный ремонт к/а Братск с заменой чугунных секций, стальных панелей | шт. | 2 | Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Снижение потребления топлива | т у.т. | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | 16 | 16 |
|  |  |  |  | Снижение потребления электроэнергии | тыс. кВтч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Снижение потребления воды | куб.м | 172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 43 | 43 | 43 |
|  |  |  |  | Повышение надежности теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | Котельная Береговая. Реконструкция автоматики шкафов управления котлоагрегатами | шт. | 3 | Повышение надежности теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | Котельная Береговая. Капитальный ремонт к/а КВм-1,0 | шт. | 1 | Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Снижение потребления топлива | т у.т. | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 48 |
|  |  |  |  | Снижение потребления электроэнергии | тыс. кВтч. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
|  |  |  |  | Снижение потребления воды | куб.м | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 |
|  |  |  |  | Повышение надежности теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | Котельная Береговая. Капитальный ремонт насосного оборудования | шт. | 3 | Снижение потребления электроэнергии | тыс. кВтч. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |

| № п/п | Наименование и состав мероприятий | Ед. изм. | Кол- во | Вид ожидаемого эффекта / обоснование мероприятия | Ед. изм. | Эффект от мероприятий в натуральном выражении (в сэкономленном ресурсе) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Всего 2022 - 2032 гг. | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 |
| 34 | Котельная Береговая. Ремонт помещения котельной, бытовой комнаты, душ | шт. | 1 | Повышение надежности теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | Котельная Береговая. Монтаж системы безопасности (видеонаблюдение) с выводом на диспетчеров. | шт. | 3 | Повышение надежности теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | Котельная Береговая. Строительство площадок и навесов для хранения угля (150 м2) | шт. | 1 | Снижение потребления топлива | т у.т. | 117 | 0 | 0 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| 37 | Котельная Береговая. Устройство площадки для буртования отвалов золы (150 м2) | шт. | 1 | Повышение надежности теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | Котельная Береговая. Монтаж систем пожарной сигнализации, с выводом на диспетчеров. | шт. | 1 | Обеспечение автоматического обнаружения объекта возгорания, своевременное включение систем, информирующи о пожаре и обеспечивающих его полную ликвидацию |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | Котельная Центральная. Капитальный ремонт тепловой сети от ТК30 до ТК43 | п. м | 43 | Снижение потерь тепловой энергии | Гкал | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
|  |  |  |  | Повышение надежности теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | Котельная Центральная. Капитальный ремонт тепловой сети от ТК65 до ТК70 с реконструкцией на участке от ТК65 до ТК67 на Ду-76 | п. м | 161 | Снижение потерь тепловой энергии | Гкал | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 |
|  |  |  |  | Повышение надежности теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | Котельная Центральная. Замена основной магистральной теплосети: | п. м | 2430 | Снижение потерь тепловой энергии | Гкал | 1373 | 0 | 0 | 0 | 62 | 126 | 193 | 261 | 330 | 401 | 473 | 547 |
|  |  |  |  | Повышение надежности теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| № п/п | Наименование и состав мероприятий | Ед. изм. | Кол- во | Вид ожидаемого эффекта / обоснование мероприятия | Ед. изм. | Эффект от мероприятий в натуральном выражении (в сэкономленном ресурсе) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Всего 2022 - 2032 гг. | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 |
| 42 | Котельная Пригородная. Реконструкция сетей тепловодоснабжения по ул.Октябрьская от ТК2 до ТК6 с диаметра Ду76 на Ду89 | п. м | 75 | Снижение потерь тепловой энергии | Гкал | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 19 | 19 |
|  |  |  |  | Повышение надежности теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | Котельная Пригородная. Устройство стоков ливневой воды у жилых домов № 12-14 | мероприятие | 1 | Повышение надежности теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | Котельная Пригородная. Замена основной магистральной теплосети: | п. м | 1435 | Снижение потерь тепловой энергии | Гкал | 812 | 0 | 0 | 0 | 37 | 75 | 114 | 154 | 195 | 237 | 280 | 324 |
|  |  |  |  | Повышение надежности теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | Котельная Береговая. Модернизация изношенных тепловых сетей с применением новых энергосберегающих теплоизоляционных материалов на основе пенополиуретана или пе- нополиминералов от ТК1 до ТК4 | п. м | 68 | Снижение потерь тепловой энергии | Гкал | 51 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 |
|  |  |  |  | Повышение надежности теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | Котельная Береговая. Модернизация изношенных тепловых сетей с применением новых энергосберегающих теплоизоляционных материалов на основе пенополиуретана или пе- нополиминералов от ТК4 до ввода в дома №6А, 6Б | п. м | 96 | Снижение потерь тепловой энергии | Гкал | 72 | 0 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
|  |  |  |  | Повышение надежности теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | Котельная Береговая. Замена основной магистральной теплосети: | п. м | 251 | Снижение потерь тепловой энергии | Гкал | 161 | 0 | 0 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
|  |  |  |  | Повышение надежности теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 |  |  | 1 | Снижение потерь тепловой энергии | Гкал | 36 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |

| № п/п | Наименование и состав мероприятий Капитальный ремонт участка теплоснабжения от ЦК до здания поликлиники | Ед. изм. мероприятие | Кол- во | Вид ожидаемого эффекта / обоснование мероприятия | Ед. изм. | Эффект от мероприятий в натуральном выражении (в сэкономленном ресурсе) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Всего 2022 - 2032 гг. | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 |
|  |  |  |  | Повышение надежности теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | Замена дымовой трубы ЦК, с. Сотниково | мероприятие | 1 | Повышение надежности теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | Капитальный ремонт сетей теплоснабжения от ТК-58 до ТК- 59 и водоснабжения | мероприятие | 1 | Снижение потерь тепловой энергии | Гкал | 252 | 0 | 0 | 0 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 |
|  |  |  |  | Повышение надежности теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  | Итого экономия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Снижение потребления топлива | т у.т. | 6179 | 0 | 298 | 551 | 551 | 551 | 620 | 620 | 677 | 719 | 767 | 825 |
|  |  |  |  | Снижение потребления электроэнергии | тыс. кВтч. | 410 | 0 | 21 | 23 | 23 | 40 | 50 | 50 | 50 | 50 | 51 | 52 |
|  |  |  |  | Снижение потребления воды | куб.м | 11056 | 0 | 629 | 986 | 986 | 986 | 1 100 | 1 100 | 1 214 | 1 285 | 1 385 | 1 385 |
|  |  |  |  | Снижение потерь тепловой энергии | Гкал | 4931 | 0 | 10 | 34 | 182 | 286 | 410 | 561 | 673 | 807 | 924 | 1 044 |

Таблица 12.2 (продолжение)

| № п/п | Наименование и состав мероприятий | Ед. изм. | Кол- во | Вид ожидаемого эффекта / обоснование мероприятия | Эффект от мероп] |  |  |  | иятий в стоимостном выражении, тыс. |  |  |  |  |  | руб. |  | Срок окупаемости, лет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего 2022 - 2032 гг. | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 |  |
| 1 | Котельная Центральная. Замена котлоагрегата КВм-2,0 №2, 4, 6 | шт. | 3 | Всего | 4040 | 0 | 404 | 404 | 404 | 404 | 404 | 404 | 404 | 404 | 404 | 404 | Срок полезного ис- пользования оборудования |
|  |  |  |  | Снижение потребления топлива | 3440 | 0 | 344 | 344 | 344 | 344 | 344 | 344 | 344 | 344 | 344 | 344 |  |
|  |  |  |  | Снижение потребления электроэнергии | 160 | 0 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |  |
|  |  |  |  | Снижение потребления воды | 440 | 0 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 |  |

| № п/п | Наименование и состав мероприятий | Ед. изм. | Кол- во | Вид ожидаемого эффекта / обоснование мероприятия | Эффект от мероп |  |  |  | риятий в стоимостном выражении, тыс. |  |  |  |  |  | руб. |  | Срок окупаемости, лет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего 2022 - 2032 гг. | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 |  |
|  |  |  |  | Повышение надежности теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Котельная Центральная. Модернизация электрооборудования. Установка частотных преобразователей на дымососы, дутьевые вентиляторы | шт. | 6 | Всего | 340 | 0 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 5 |
|  |  |  |  | Снижение потребления электроэнергии | 340 | 0 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 |  |
|  |  |  |  | Снижение потребления воды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  | Повышение надежности теплоснабжения | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 3 | Котельная Центральная. Ре- контрукция щитов управления котлами №2, 4, 6 | шт. | 3 | Повышение надежности теплоснабжения | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Срок полезного использования оборудования |
| 4 | Котельная Центральная. Капитальный ремонт котлов КВм-2,0, КВм-2,5 | шт. | 6 | Всего | 2475 | 0 | 0 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | Срок полезного ис- пользования оборудования |
|  |  |  |  | Снижение потребления топлива | 2196 | 0 | 0 | 244 | 244 | 244 | 244 | 244 | 244 | 244 | 244 | 244 |  |
|  |  |  |  | Снижение потребления электроэнергии | 54 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |  |
|  |  |  |  | Снижение потребления воды | 225 | 0 | 0 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |  |
|  |  |  |  | Повышение надежности теплоснабжения | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 5 | Котельная Центральная. Закуп и монтаж нового сетевого насоса ДН200/90 или аналог | шт. | 1 | Повышение надежности теплоснабжения | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Срок полезного использования оборудования |

| № п/п | Наименование и состав мероприятий | Ед. изм. | Кол- во | Вид ожидаемого эффекта / обоснование мероприятия | Эффект от мероп |  |  |  | риятий в стоимостном выражении, тыс. |  |  |  |  |  | руб. |  | Срок окупаемости, лет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего 2022 - 2032 гг. | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 |  |
| 6 | Котельная Центральная. Капитальный ремонт существующих насосов | шт. | 7 | Снижение потребления электроэнергии | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Срок полезного использования оборудования |
| 7 | Котельная Центральная. Замена пластин в теплообменнике марки Ридан | мероприятие | 1 | Снижение потерь тепловой энергии | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | Срок полезного использования оборудования |
|  |  |  |  | Повышение надежности теплоснабжения | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 8 | Котельная Центральная. Приобретение и монтаж системы химводоочистки | шт. | 1 | Повышение надежности теплоснабжения | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Срок полезного использования оборудования |
| 9 | Котельная Центральная. Ревизия и замена запорной арматуры | шт. | 94 | Повышение надежности теплоснабжения | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Срок полезного использования оборудования |
| 10 | Котельная Центральная. Ремонт помещения котельной, бытовой комнаты, душ | шт. | 1 | Повышение надежности теплоснабжения | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Срок полезного использования оборудования |

| № п/п | Наименование и состав мероприятий | Ед. изм. | Кол- во | Вид ожидаемого эффекта / обоснование мероприятия | Эффект от мероп |  |  |  | риятий в стоимостном выражении, тыс. |  |  |  |  |  | руб. |  | Срок окупаемости, лет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего 2022 - 2032 гг. | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 |  |
| 11 | Котельная Центральная. Модернизация уличного освещения | шт. | 12 | Повышение надежности теплоснабжения | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Срок полезного использования оборудования |
| 12 | Котельная Центральная. Монтаж системы безопасности (видеонаблюдение) с выводом на диспетчеров. | шт. | 8 | Повышение надежности теплоснабжения | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Срок полезного использования оборудования |
| 13 | Котельная Центральная. Строительство площадок и навесов для хранения угля (500 м2) | шт. | 1 | Снижение потребления топлива | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | Срок полезного использования оборудования |
| 14 | Котельная Центральная. Устройство площадки для буртования отвалов шлака (300 м2) | шт. | 1 | Повышение надежности теплоснабжения | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Срок полезного использования оборудования |
| 15 | Котельная Центральная. Монтаж систем пожарной сигнализации, с выводом на диспетчеров. | шт. | 1 | Обеспечение автоматического обнаружения объекта возгорания, своевременное включение систем, информиру- ющи о пожаре и | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Срок полезного использования оборудования |

| № п/п | Наименование и состав мероприятий | Ед. изм. | Кол- во | Вид ожидаемого эффекта / обоснование мероприятия | Эффект от мероп |  |  |  | риятий в стоимостном выражении, тыс. |  |  |  |  |  | руб. |  | Срок окупаемости, лет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего 2022 - 2032 гг. | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 |  |
|  |  |  |  | обеспечивающих его полную ликвидацию |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Котельная Пригородная. Устройство регулируемых дроссельных устройств на вводах в дом №87 по ул.Трак- товая, Пожарной части 21 | шт. | 2 | Повышение надежности теплоснабжения | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Срок полезного использования оборудования |
| 17 | Котельная Пригородная. Модернизация насосного оборудования с более высоким КПД и низким электропотре- белением К 160/30 | шт. | 2 | Снижение потребления электроэнергии | 259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | Срок полезного использования оборудования |
| 18 | Котельная Пригородная. Замена и монтаж котлоагрегата КВм-1,0 | шт. | 1 | Всего | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | Срок полезного ис- пользования оборудования |
|  |  |  |  | Снижение потребления топлива | 480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |  |
|  |  |  |  | Снижение потребления электроэнергии | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |
|  |  |  |  | Снижение потребления воды | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |  |
|  |  |  |  | Повышение надежности теплоснабжения | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 19 | Котельная Пригородная. Замена запорной арматуры от Ду50 до Ду150 | шт. | 15 | Повышение надежности теплоснабжения | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Срок полезного использования оборудования |
| 20 |  | шт. | 1 | Всего | 212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 53 | 53 | 53 |  |

| № п/п | Наименование и состав мероприятий Котельная Пригородная. Капитальный ремонт к/а Братск с заменой чугунных секций, топки,стальных панелей | Ед. изм. | Кол- во | Вид ожидаемого эффекта / обоснование мероприятия | Эффект от мероп |  |  |  | риятий в стоимостном выражении, тыс. |  |  |  |  |  | руб. |  | Срок окупаемости, лет Срок полезного ис- пользования оборудования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего 2022 - 2032 гг. | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 |  |
|  |  |  |  | Снижение потребления топлива | 188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 47 | 47 | 47 |  |
|  |  |  |  | Снижение потребления электроэнергии | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
|  |  |  |  | Снижение потребления воды | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 |  |
|  |  |  |  | Повышение надежности теплоснабжения | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 21 | Котельная Пригородная. Капитальный ремонт к/а КВм- 1,0 с заменой шурующей планки, ремонт каретки, редукторов, ревизия внутренней части котла | шт. | 1 | Всего | 162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 54 | 54 | Срок полезного ис- пользования оборудования |
|  |  |  |  | Снижение потребления топлива | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 48 | 48 |  |
|  |  |  |  | Снижение потребления электроэнергии | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |  |
|  |  |  |  | Снижение потребления воды | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 |  |
|  |  |  |  | Повышение надежности теплоснабжения | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 22 | Котельная Пригородная. Ремонт дымососов ДН9 | шт. | 1 | Повышение надежности теплоснабжения | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Срок полезного использования оборудования |
| 23 | Котельная Пригородная. Ремонт помещения котельной, бытовой комнаты, душ | шт. | 1 | Повышение надежности теплоснабжения | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Срок полезного использования оборудования |

| № п/п | Наименование и состав мероприятий | Ед. изм. | Кол- во | Вид ожидаемого эффекта / обоснование мероприятия | Эффект от мероп |  |  |  | риятий в стоимостном выражении, тыс. |  |  |  |  |  | руб. |  | Срок окупаемости, лет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего 2022 - 2032 гг. | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 |  |
| 24 | Котельная Пригородная. Монтаж системы безопасности (видеонаблюдение) с выводом на диспетчеров. | шт. | 3 | Повышение надежности теплоснабжения | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Срок полезного использования оборудования |
| 25 | Котельная Пригородная. Строительство площадок и навесов для хранения угля (300 м2) | шт. | 1 | Снижение потребления топлива | 297 | 0 | 0 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | Срок полезного использования оборудования |
| 26 | Котельная Пригородная. Устройство площадки для буртования отвалов золы (150 м2) | шт. | 1 | Повышение надежности теплоснабжения | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Срок полезного использования оборудования |
| 27 | Котельная Пригородная. Монтаж систем пожарной сигнализации, с выводом на диспетчеров. | шт. | 1 | Обеспечение автоматического обнаружения объекта возгорания, своевременное включение систем, информиру- ющи о пожаре и обеспечивающих его полную ликвидацию | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Срок полезного использования оборудования |
| 28 | Котельная Береговая. Реконструкция и модернизация насосного оборудования с бо- | шт. | 2 | Снижение потребления электроэнергии | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | Срок полезного использования |

| № п/п | Наименование и состав мероприятий | Ед. изм. | Кол- во | Вид ожидаемого эффекта / обоснование мероприятия | Эффект от мероп |  |  |  | риятий в стоимостном выражении, тыс. |  |  |  |  |  | руб. |  | Срок окупаемости, лет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего 2022 - 2032 гг. | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 |  |
|  | лее высоким КПД и минимальным потреблением электроэнергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | оборудования |
| 29 | Котельная Береговая. Замена запорной арматуры от Ду50 до Ду200 | шт. | 15 | Повышение надежности теплоснабжения | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Срок полезного использования оборудования |
| 30 | Котельная Береговая. Капитальный ремонт к/а Братск с заменой чугунных секций, стальных панелей | шт. | 2 | Всего | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 23 | 23 | 23 | Срок полезного ис- пользования оборудования |
|  |  |  |  | Снижение потребления топлива | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 19 | 19 | 19 |  |
|  |  |  |  | Снижение потребления электроэнергии | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
|  |  |  |  | Снижение потребления воды | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 |  |
|  |  |  |  | Повышение надежности теплоснабжения | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 31 | Котельная Береговая. Реконструкция автоматики шкафов управления котлоагрегатами | шт. | 3 | Повышение надежности теплоснабжения | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Срок полезного использования оборудования |
| 32 | Котельная Береговая. Капитальный ремонт к/а КВм-1,0 | шт. | 1 | Всего | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 65 | Срок полезного ис- пользования оборудования |
|  |  |  |  | Снижение потребления топлива | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 55 |  |
|  |  |  |  | Снижение потребления электроэнергии | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |  |
|  |  |  |  | Снижение потребления воды | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 |  |

| № п/п | Наименование и состав мероприятий | Ед. изм. | Кол- во | Вид ожидаемого эффекта / обоснование мероприятия | Эффект от мероп |  |  |  | риятий в стоимостном выражении, тыс. |  |  |  |  |  | руб. |  | Срок окупаемости, лет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего 2022 - 2032 гг. | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 |  |
|  |  |  |  | Повышение надежности теплоснабжения | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 33 | Котельная Береговая. Капитальный ремонт насосного оборудования | шт. | 3 | Снижение потребления электроэнергии | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Срок полезного использования оборудования |
| 34 | Котельная Береговая. Ремонт помещения котельной, бытовой комнаты, душ | шт. | 1 | Повышение надежности теплоснабжения | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Срок полезного использования оборудования |
| 35 | Котельная Береговая. Монтаж системы безопасности (видеонаблюдение) с выводом на диспетчеров. | шт. | 3 | Повышение надежности теплоснабжения | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Срок полезного использования оборудования |
| 36 | Котельная Береговая. Строительство площадок и навесов для хранения угля (150 м2) | шт. | 1 | Снижение потребления топлива | 135 | 0 | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | Срок полезного использования оборудования |
| 37 | Котельная Береговая. Устройство площадки для буртования отвалов золы (150 м2) | шт. | 1 | Повышение надежности теплоснабжения | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Срок полезного ис- пользо- |

| № п/п | Наименование и состав мероприятий | Ед. изм. | Кол- во | Вид ожидаемого эффекта / обоснование мероприятия | Эффект от мероп |  |  |  | риятий в стоимостном выражении, тыс. |  |  |  |  |  | руб. |  | Срок окупаемости, лет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего 2022 - 2032 гг. | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | вания оборудования |
| 38 | Котельная Береговая. Монтаж систем пожарной сигнализации, с выводом на диспетчеров. | шт. | 1 | Обеспечение автоматического обнаружения объекта возгорания, своевременное включение систем, информиру- ющи о пожаре и обеспечивающих его полную ликвидацию | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Срок полезного использования оборудования |
| 39 | Котельная Центральная. Капитальный ремонт тепловой сети от ТК30 до ТК43 | п. м | 43 | Снижение потерь тепловой энергии | 138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | Срок полезного использования оборудования |
|  |  |  |  | Повышение надежности теплоснабжения | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 40 | Котельная Центральная. Капитальный ремонт тепловой сети от ТК65 до ТК70 с реконструкцией на участке от ТК65 до ТК67 на Ду-76 | п. м | 161 | Снижение потерь тепловой энергии | 435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | Срок полезного использования оборудования |
|  |  |  |  | Повышение надежности теплоснабжения | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 41 | Котельная Центральная. Замена основной магистральной теплосети: | п. м | 2430 | Снижение потерь тепловой энергии | 5068 | 0 | 0 | 0 | 131 | 267 | 409 | 553 | 699 | 849 | 1002 | 1158 | Срок полезного использования оборудования |
|  |  |  |  | Повышение надежности теплоснабжения | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |

| № п/п | Наименование и состав мероприятий | Ед. изм. | Кол- во | Вид ожидаемого эффекта / обоснование мероприятия | Эффект от мероп |  |  |  | риятий в стоимостном выражении, тыс. |  |  |  |  |  | руб. |  | Срок окупаемости, лет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего 2022 - 2032 гг. | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 |  |
| 42 | Котельная Пригородная. Реконструкция сетей тепловодоснабжения по ул.Октябрьская от ТК2 до ТК6 с диаметра Ду76 на Ду89 | п. м | 75 | Снижение потерь тепловой энергии | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 | 40 | Срок полезного использования оборудования |
|  |  |  |  | Повышение надежности теплоснабжения | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 43 | Котельная Пригородная. Устройство стоков ливневой воды у жилых домов № 12-14 | мероприятие | 1 | Повышение надежности теплоснабжения | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Срок полезного использования оборудования |
| 44 | Котельная Пригородная. Замена основной магистральной теплосети: | п. м | 1435 | Снижение потерь тепловой энергии | 2998 | 0 | 0 | 0 | 78 | 159 | 241 | 326 | 413 | 502 | 593 | 686 | Срок полезного использования оборудования |
|  |  |  |  | Повышение надежности теплоснабжения | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 45 | Котельная Береговая. Модернизация изношенных тепловых сетей с применением новых энергосберегающих теплоизоляционных материалов на основе пенополиуретана или пенополиминералов от ТК1 до ТК4 | п. м | 68 | Снижение потерь тепловой энергии | 176 | 0 | 2 | 4 | 6 | 11 | 15 | 19 | 23 | 28 | 32 | 36 | Срок полезного использования оборудования |
|  |  |  |  | Повышение надежности теплоснабжения | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 46 | Котельная Береговая. Модернизация изношенных тепловых сетей с применением новых энергосберегающих теплоизоляционных материалов на основе пенополиуретана | п. м | 96 | Снижение потерь тепловой энергии | 190 | 0 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | Срок полезного использования |
|  |  |  |  | Повышение надежности теплоснабжения | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |

| № п/п | Наименование и состав мероприятий или пенополиминералов от ТК4 до ввода в дома №6 А, 6Б | Ед. изм. | Кол- во | Вид ожидаемого эффекта / обоснование мероприятия | Эффект от мероп |  |  |  | риятий в стоимостном выражении, тыс. |  |  |  |  |  | руб. |  | Срок окупаемости, лет оборудования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего 2022 - 2032 гг. | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 |  |
| 47 | Котельная Береговая. Замена основной магистральной теплосети: | п. м | 251 | Снижение потерь тепловой энергии | 441 | 0 | 0 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | Срок полезного использования оборудования |
|  |  |  |  | Повышение надежности теплоснабжения | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 48 | Капитальный ремонт участка теплоснабжения от ЦК до здания поликлиники | мероприятие | 1 | Снижение потерь тепловой энергии | 104 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | Срок полезного использования оборудования |
|  |  |  |  | Повышение надежности теплоснабжения | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 49 | Замена дымовой трубы ЦК, с. Сотниково | мероприятие | 1 | Повышение надежности теплоснабжения | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Срок полезного использования оборудования |
| 50 | Капитальный ремонт сетей теплоснабжения от ТК-58 до ТК-59 и водоснабжения | мероприятие | 1 | Снижение потерь тепловой энергии | 712 | 0 | 0 | 0 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | Срок полезного использования оборудования |
|  |  |  |  | Повышение надежности теплоснабжения | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| Итого |  |  |  | Итого экономия | 19353 | 0 | 459 | 833 | 1146 | 1409 | 1782 | 2102 | 2415 | 2753 | 3066 | 3388 |  |
|  |  |  |  | Снижение потребления топлива | 7133 | 0 | 344 | 636 | 636 | 636 | 716 | 716 | 782 | 830 | 885 | 952 |  |

| № п/п | Наименование и состав мероприятий | Ед. изм. | Кол- во | Вид ожидаемого эффекта / обоснование мероприятия | Эффект от мероприятий в стоимостном выражении, тыс. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | руб. |  | Срок окупаемости, лет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего 2022 - 2032 гг. | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 |  |
|  |  |  |  | Снижение потребления электроэнергии | 998 | 0 | 50 | 56 | 56 | 97 | 120 | 120 | 122 | 123 | 126 | 128 |  |
|  |  |  |  | Снижение потребления воды | 774 | 0 | 44 | 69 | 69 | 69 | 77 | 77 | 85 | 90 | 97 | 97 |  |
|  |  |  |  | Снижение потерь тепловой энергии | 10448 | 0 | 21 | 72 | 385 | 607 | 869 | 1 189 | 1 426 | 1 710 | 1 958 | 2 211 |  |

- Расчеты ценовых (тарифных) последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции и технического перевооружения систем теплоснабжения

Расчет прогнозных тарифных последствий для потребителей с. Сотниково приведен в главе 14.

ГЛАВА 13. ИНДИКАТОРЫ РАЗВИТИЯ СИСТЕМ
ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ

Результаты оценки существующих и перспективных значений индикаторов развития систем теплоснабжения представлены в таблице 13.1.

Таблица 13.1

| Индикатор | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество прекраще ний подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Количество прекраще ний подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии | 224,6 | 224,6 | 224,6 | 208,5 | 194,5 | 194,5 | 194,5 | 190,7 | 190,7 | 187,6 | 185,3 | 182,6 |
| Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети | 19,51 | 19,51 | 19,51 | 19,45 | 19,32 | 18,78 | 18,22 | 17,55 | 16,73 | 16,13 | 15,40 | 14,76 |
| Коэффициент использования установленной тепловой мощности | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 |
| Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке | 70,2 | 70,2 | 70,2 | 70,2 | 70,2 | 70,2 | 70,2 | 70,2 | 70,2 | 70,2 | 70,2 | 70,2 |
| Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Доля отпуска тепловой энергии, осуществляе мого потребителям по приборам учета, в общем | <0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |

| Индикатор | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| объеме отпущенной тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей | 0,000 | 0,001 | 0,013 | 0,034 | 0,052 | 0,054 | 0,061 | 0,078 | 0,058 | 0,069 | 0,060 | 0,062 |
| Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии | 0,00 | 0,00 | 0,70 | 0,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,15 | 0,16 | 0,15 | 0,00 |

Изменения в оценке значений индикаторов развития систем теплоснабжения с. Сотниково отсутствуют, так как в предшествующих редакциях схемы теплоснабжения такая оценка не производилась.

ГЛАВА 14. ЦЕНОВЫЕ (ТАРИФНЫЕ) ПОСЛЕДСТВИЯ

- Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой системе теплоснабжения

Тариф на тепловую энергию для потребителей с. Сотниково устанавливается единым для всех систем теплоснабжения. В связи с этим тарифно-балансовая расчетная модель теплоснабжения потребителей с. Сотниково составлена единой в отношении всех систем теплоснабжения и представлена в таблице 14.1.

- Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой единой теплоснабжающей организации

На территории с. Сотниково единая теплоснабжающая организация не определена. Вместе с тем на территории с. Сотниково функционирует одна теплоснабжающая организация. В связи с этим тарифно-балансовая расчетная модель теплоснабжения потребителей с. Сотниково составлена в отношении функционирующей теплоснабжабжающей организации и представлена в таблице 14.1.

- Результаты оценки ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения на основании разработанных тарифно-балансовых моделей

Расчет прогнозного тарифа для потребителей с. Сотниково за тепловую энергию произведен на основании прогноза спроса на тепловую энергию и прогнозируемых тарифов с учетом инвестиционной составляющей в тарифе на тепловую энергию (таблица 14.1).

Таблица 14.1 Тарифно-балансовая расчетная модель МУП ЖКХ «Тепловик»

| № п/п | Наименование статьи расходов | Механизм расчета | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. | 2030 г. | 2031 г. | 2032 г. | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Объем реализации, Гкал | Глава 2 Обосновывающих материалов | 14562 | 14562 | 14562 | 14562 | 14562 | 14562 | 14562 | 14562 | 14562 | 14562 | 14562 | 160182 |
| 2. | НВВ с учетом изменения объемов реализации, тыс. руб. | Тариф 2022 года * ИЦП * объем реализации текущего года | 35968 | 37538 | 39136 | 40353 | 41967 | 43645 | 45391 | 47207 | 49095 | 51059 | 53101 | 484460 |
| 3. | Снижение эксплуатационных затрат за счет эффективности реализации проектов, тыс. руб. | Глава 12 Обосновывающих материалов | 0 | 459 | 833 | 1146 | 1409 | 1782 | 2102 | 2415 | 2753 | 3066 | 3388 | 19353 |
| 4. | Рост эксплуатационных затрат за счет амортизационных отчислений, тыс. руб. | Глава 12 Обосновывающих материалов | 0 | 230 | 563 | 1660 | 2077 | 2577 | 3123 | 3587 | 4105 | 4566 | 5067 | 27557 |
| 5. | Изменение затрат, % | (Стр.2 - стр.3 + стр.4)/стр. 2*100-100 | 0,0 | -0,6 | -0,7 | 1,3 | 1,6 | 1,8 | 2,3 | 2,5 | 2,8 | 2,9 | 3,2 | 1,7 |
| 6. | Инвестиционные затраты, тыс. руб. | Глава 12 Обосновывающих материалов | 7681 | 11078 | 36582 | 13890 | 16685 | 18198 | 15462 | 17265 | 15368 | 16701 | 14944 | 183854 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | - за счет амортизации | Глава 12 Обосновывающих материалов | 0 | 230 | 563 | 1660 | 2077 | 2577 | 3123 | 3587 | 4105 | 4566 | 5067 | 27557 |
| 6.2. | - за счет инвестиционной составляющей в тарифе | Глава 12 Обосновывающих материалов | 7681 | 10848 | 36019 | 12230 | 14608 | 15621 | 12339 | 13678 | 11263 | 12135 | 9877 | 156296 |
| 7. | НВВ с учетом реализации мероприятий и инвестиционной составляющей в тарифе, тыс. руб. | Стр. 2- стр.3+стр.4+сумма по стр. 6.2./11 лет | 50177 | 51518 | 53074 | 55076 | 56843 | 58650 | 60621 | 62588 | 64656 | 66768 | 68989 | 648960 |
| 8. | Тариф , руб./Гкал | Стр. 7/стр. 1 | 3445,75 | 3537,86 | 3644,71 | 3782,15 | 3903,55 | 4027,59 | 4162,99 | 4298,04 | 4440,06 | 4585,09 | 4737,64 | 4051,40 |
| 9. | Индекс роста тарифа, % |  |  | 102,7 | 103,0 | 103,8 | 103,2 | 103,2 | 103,4 | 103,2 | 103,3 | 103,3 | 103,3 |  |

ГЛАВА 15. РЕЕСТР ЕДИНЫХ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩИХ
ОРГАНИЗАЦИЙ

а) Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах поселения

Таблица 15.1

| Наименование системы теплоснабжения | Теплоснабжающая организация |
| --- | --- |
| Котельная Центральная | МУП ЖКХ «Тепловик» |
| Котельная Береговая |  |
| Котельная Пригородная |  |

- Реестр единых теплоснабжающих организаций, содержащий перечень систем теплоснабжения, входящих в состав единой теплоснабжающей организации

Единая теплоснабжающая организация на территории с. Сотниково не определена.

- Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающая организация определена единой теплоснабжающей органи- зацие

Решение об определении единой теплоснабжающей организации принимается на основании критериев определения единой теплоснабжающей организации, установленных в Правилах организации теплоснабжения в РФ (Критерии и порядок определения единой теплоснабжающей организации), утв. Постановлением Правительства РФ от 08.08.2012 № 808 «Об организации теплоснабжения в РФ и о внесении изменений в некоторые акты Правительства РФ».

В соответствии с п. 7 Правил организации теплоснабжения в РФ критериями определения единой теплоснабжающей организации являются:

- владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации;

- размер собственного капитала;

- способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

В соответствии с п. 4 Правил организации теплоснабжения в РФ в проекте Схемы теплоснабжения должны быть определены границы зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций). Границы зоны (зон) деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций) определяются границами системы теплоснабжения. В случае если на территории поселения, существуют несколько систем теплоснабжения, уполномоченные органы вправе:

- определить единую теплоснабжающую организацию (организации) в каждой из систем теплоснабжения, расположенных в границах поселения;

- определить на несколько систем теплоснабжения единую теплоснабжающую организацию.

Критериям определения единой теплоснабжающей организации соответствует МУП ЖКХ «Тепловик».

- Заявки теплоснабжающих организаций, поданные в рамках разработки проекта схемы теплоснабжения (при их наличии), на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации

Заявки теплоснабжающих организаций на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации в период актуализации схемы теплоснабжения не подавались.

- Описание границ зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций)

Границы зон деятельности теплоснабжающих организаций на территории с. Сотниково приведены на рис. 4.

ГЛАВА 16. РЕЕСТР ПРОЕКТОВ СХЕМЫ
ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

- Перечень мероприятий по строительству, реконструкции или техническому перевооружению источников тепловой энергии

Реестр проектов схемы теплоснабжения по реконструкции или техническому перевооружению источников тепловой энергии представлен в таблице 12.1.

- Перечень мероприятий по строительству, реконструкции и техническому перевооружению тепловых сетей и сооружений на них

Реестр проектов схемы теплоснабжения по реконструкции и техническому перевооружению тепловых сетей и сооружений на них, представлен в таблице 12.1.

- Перечень мероприятий, обеспечивающих переход от открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) на закрытые системы горячего водоснабжения

Для обеспечения передачи тепловой энергии при переходе от открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) к закрытой системе горячего водоснабжения нет необходимости производить реконструкцию тепловых сетей. Пропускной способности тепловых сетей достаточно.

ГЛАВА 17. ЗАМЕЧАНИЯ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ К ПРОЕКТУ
СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Замечания и предложения при актуализации схемы теплоснабжения в установленном порядке не поступали.

ГЛАВА 18. СВОДНЫЙ ТОМ ИЗМЕНЕНИЙ,
ВЫПОЛНЕННЫХ В АКТУАЛИЗИРОВАННОЙ СХЕМЕ

ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

В процессе актуализации схемы теплоснабжения с. Сотниково были произведены следующие изменения.

- Учтены изменения законодательства в сфере теплоснабжения

- Учтены изменения требований к схемам теплоснабжения.

- Актуализированы мероприятия по развитию систем теплоснабжения (состав, сроки, стоимости).

- Учтены изменения в сфере теплоснабжения, произошедшие в период действия ранее утвержденной схемы теплоснабжения.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ УЧАСТКА СЕТИ ОТ ИСТОЧНИКА ДО
НАИБОЛЕЕ УДАЛЕННОГО ПОТРЕБИТЕЛЯ

| № участка | Начало участка | Конец участка | Длин а, м | Диаметр, м | Расход воды, кг/с | Удельный расход, куб.м/с | Скорость, м/с | Л | ДР l, Па | APh, Па | Кол- во по- во- ротов | Повороты | Задвижка | Клапан | Вентиль | Тройник |  | ДРм, Па | API, Па | Р, Па |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная Береговая с.Сотниково |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Кот | ТК-1 | 10 | 0,133 | 3,880 | 0,003879783 | 0,279 | 0,032 | 92,7 | 0,0 |  | 0 | 0,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,22 | 9 | 101 | 405099 |
| 2 | ТК-1 | ТК-4 | 68 | 0,057 | 0,690 | 0,000690353 | 0,271 | 0,032 | 1380,6 | 0,0 | 1 | 2 |  | 0,00 | 4,10 | 0,00 | 6,10 | 223 | 1604 | 403495 |
| 3 | ТК-4 | Д6а-1 | 29 | 0,032 | 0,173 | 0,000172588 | 0,215 | 0,035 | 740,4 | 0,0 | 1 | 2 |  | 0,00 | 4,90 | 0,00 | 6,90 | 159 | 899 | 402596 |
| 4 | ТК-4 | д6а-2 | 24 | 0,032 | 0,173 | 0,000172588 | 0,215 | 0,035 | 612,7 | 0,0 | 1 | 2 |  | 0,00 | 4,90 | 0,00 | 6,90 | 159 | 772 | 402723 |
| 5 | ТК-4 | Д6б | 43 | 0,032 | 0,345 | 0,000345177 | 0,429 | 0,035 | 4391,3 | 0,0 | 1 | 2 |  | 0,00 | 4,90 | 3,20 | 10,10 | 930 | 5322 | 398173 |
| 6 | ТК-1 | ТК-2 | 91 | 0,133 | 3,189 | 0,003189430 | 0,230 | 0,032 | 570,2 | 0,0 | 4 | 8 |  | 0,00 | 0,00 | 1,60 | 9,60 | 253 | 823 | 404276 |
| 7 | ТК-2 | ВНБ | 92 | 0,032 | 0,685 | 0,000684710 | 0,851 | 0,035 | 36969,3 | 0,0 | 4 | 8 |  | 0,00 | 4,90 | 0,00 | 12,90 | 4675 | 41644 | 362631 |
| 8 | ТК-2 | Д5 | 15 | 0,057 | 0,146 | 0,000145891 | 0,057 | 0,032 | 13,6 | 0,0 |  | 0 |  | 0,00 | 4,10 | 0,00 | 4,10 | 7 | 20 | 404255 |
| 9 | ТК-2 | Д5 | 15 | 0,045 | 0,248 | 0,000247692 | 0,156 | 0,035 | 143,4 | 0,0 |  | 0 |  | 0,00 | 4,40 | 0,00 | 4,40 | 53 | 197 | 404079 |
| 10 | ТК-2 | ТК-3 | 25 | 0,1 | 2,111 | 0,002111137 | 0,269 | 0,032 | 285,6 | 0,0 | 1 | 2 |  | 4,10 | 0,00 | 3,20 | 9,30 | 336 | 622 | 403654 |
| 11 | ТК-3 | Д3 | 9 | 0,057 | 0,068 | 0,000068077 | 0,027 | 0,032 | 1,8 | 0,0 |  | 0 |  | 0,00 | 4,10 | 0,00 | 4,10 | 1 | 3 | 403651 |
| 12 | ТК-3 | Д3 | 9 | 0,045 | 0,808 | 0,000808456 | 0,508 | 0,035 | 916,8 | 0,0 |  | 0 |  | 0,00 | 4,40 | 0,00 | 4,40 | 568 | 1485 | 402169 |
| 13 | ТК-3 | Д1 | 31 | 0,057 | 0,736 | 0,000736465 | 0,289 | 0,032 | 716,3 | 0,0 | 1 | 2 |  | 0,00 | 4,10 | 3,20 | 9,30 | 387 | 1104 | 402550 |
| 14 | ТК-3 | Д1 | 31 | 0,045 | 0,049 | 0,000049474 | 0,031 | 0,035 | 11,8 | 0,0 | 1 | 2 |  | 0,00 | 4,40 | 3,20 | 9,60 | 5 | 16 | 403638 |
| 15 | ТК-3 | Д2 | 51 | 0,057 | 0,205 | 0,000205411 | 0,080 | 0,032 | 91,7 | 0,0 | 1 | 2 |  | 0,00 | 4,10 | 0,00 | 6,10 | 20 | 111 | 403543 |
| 16 | ТК-3 | Д2 | 51 | 0,045 | 0,243 | 0,000243254 | 0,153 | 0,035 | 470,3 | 0,0 | 1 | 2 |  | 0,00 | 4,40 | 0,00 | 6,40 | 75 | 545 | 403109 |
| Котельная Пригородная с.Сотниково |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Кот | ТК-1 | 30 | 0,2 | 16,771 | 0,016770700 | 0,534 | 0,032 | 675,9 | 0,0 | 1 | 2 | 0,22 | 4,70 | 0,00 | 0,00 | 6,92 | 986 | 1662 | 606138 |
| 2 | ТК-1 | ТК-2 | 165 | 0,159 | 16,771 | 0,016770700 | 0,845 | 0,032 | 11705,5 | 0,0 | 1 | 2 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 713 | 12419 | 593719 |
| 3 | ТК-2 | Пож.часть | 66 | 0,05 | 0,967 | 0,000967134 | 0,493 | 0,035 | 5681,4 | 0,0 |  | 0 |  | 0,00 | 4,40 | 0,00 | 4,40 | 534 | 6215 | 587504 |

| № участка | Начало участка | Конец участка | Длин а, м | Диаметр, м | Расход воды, кг/с | Удельный расход, куб.м/с | Скорость, м/с | Л | ДР l, Па | APh, Па | Кол- во по- во- ротов | Повороты | Задвижка | Клапан | Вентиль | Тройник | ц | ДРм, Па | API, Па | Р, Па |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | ТК-2 | ТК-3 | 31 | 0,076 | 5,210 | 0,005210312 | 1,149 | 0,032 | 8507,7 | 0,0 | 1 | 2 |  | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 6,00 | 3957 | 12465 | 581254 |
| 5 | ТК-3 | ТК-4 | 44 | 0,076 | 4,915 | 0,004915457 | 1,084 | 0,032 | 10747,4 | 0,0 | 1 | 2 |  | 0,00 | 4,00 | 1,60 | 7,60 | 4461 | 15209 | 566045 |
| 6 | ТК-3 | Д2 | 3,5 | 0,032 | 0,295 | 0,000294855 | 0,367 | 0,035 | 260,8 | 0,0 |  | 0 |  | 0,00 | 4,90 | 0,00 | 4,90 | 329 | 590 | 580664 |
| 7 | ТК-4 | Д2а/1 | 8,7 | 0,032 | 0,490 | 0,000489599 | 0,609 | 0,035 | 1787,5 | 0,0 |  | 0 |  | 0,00 | 4,90 | 0,00 | 4,90 | 908 | 2695 | 563350 |
| 8 | ТК-4 | ТК-5 | 26 | 0,08 | 4,426 | 0,004425858 | 0,880 | 0,032 | 3983,9 | 0,0 |  | 0 |  | 0,00 | 4,00 | 1,60 | 5,60 | 2171 | 6155 | 559891 |
| 9 | ТК-5 | Гараж | 14 | 0,015 | 0,004 | 0,000004216 | 0,024 | 0,028 | 7,5 | 0,0 |  | 0 |  | 0,00 | 8,00 | 0,00 | 8,00 | 2 | 10 | 559881 |
| 10 | ТК-5 | Д2а | 8,3 | 0,032 | 0,083 | 0,000082574 | 0,103 | 0,035 | 48,5 | 0,0 |  | 0 |  | 0,00 | 4,90 | 0,00 | 4,90 | 26 | 74 | 559816 |
| 11 | ТК-5 | ТК-6 | 26 | 0,08 | 4,339 | 0,004339068 | 0,863 | 0,032 | 3829,2 | 0,0 |  | 0 |  | 0,00 | 4,00 | 3,20 | 7,20 | 2683 | 6512 | 553379 |
| 12 | ТК-6 | Д2б | 7,7 | 0,032 | 0,518 | 0,000517585 | 0,644 | 0,035 | 1768,0 | 0,0 |  | 0 |  | 0,00 | 4,90 | 0,00 | 4,90 | 1015 | 2783 | 550596 |
| 13 | ТК-6 | ТК-7 | 37 | 0,08 | 3,821 | 0,003821483 | 0,760 | 0,032 | 4226,7 | 0,0 |  | 0 |  | 0,00 | 4,00 | 1,60 | 5,60 | 1618 | 5845 | 547534 |
| 14 | ТК-7 | Д3а | 12 | 0,032 | 0,081 | 0,000081482 | 0,101 | 0,035 | 68,3 | 0,0 |  | 0 |  | 0,00 | 4,90 | 0,00 | 4,90 | 25 | 93 | 547440 |
| 15 | ТК-7 | ТК-8 | 39 | 0,076 | 3,740 | 0,003740001 | 0,824 | 0,032 | 5514,8 | 0,0 |  | 0 |  | 0,00 | 4,00 | 1,60 | 5,60 | 1903 | 7418 | 540116 |
| 16 | ТК-8 | дз | 15 | 0,032 | 0,195 | 0,000194631 | 0,242 | 0,035 | 487,0 | 0,0 |  | 0 |  | 0,00 | 4,90 | 0,00 | 4,90 | 143 | 631 | 539485 |
| 17 | ТК-8 | Д4 | 10 | 0,032 | 0,020 | 0,000019634 | 0,024 | 0,035 | 3,3 | 0,0 |  | 0 |  | 0,00 | 4,90 | 0,00 | 4,90 | 1 | 5 | 540111 |
| 18 | ТК-8 | ТК-9 | 37 | 0,076 | 3,526 | 0,003525736 | 0,777 | 0,032 | 4649,7 | 0,0 |  | 0 |  | 0,00 | 4,00 | 3,20 | 7,20 | 2175 | 6824 | 533291 |
| 19 | ТК-9 | Д5 | 15 | 0,032 | 0,542 | 0,000541573 | 0,673 | 0,035 | 3770,9 | 0,0 |  | 0 |  | 0,00 | 4,90 | 0,00 | 4,90 | 1111 | 4882 | 528410 |
| 20 | ТК-9 | Д6 | 10 | 0,032 | 0,153 | 0,000152831 | 0,190 | 0,035 | 200,2 | 0,0 |  | 0 |  | 0,00 | 4,90 | 0,00 | 4,90 | 88 | 289 | 533003 |
| 21 | ТК-9 | ТК-10 | 41 | 0,057 | 2,831 | 0,002831332 | 1,110 | 0,032 | 14001,7 | 0,0 |  | 0 |  | 0,00 | 4,10 | 3,20 | 7,30 | 4494 | 18495 | 514796 |
| 22 | ТК-10 | Д7 | 10 | 0,032 | 0,276 | 0,000275565 | 0,343 | 0,035 | 650,9 | 0,0 |  | 0 |  | 0,00 | 4,90 | 0,00 | 4,90 | 288 | 938 | 513858 |
| 23 | ТК-10 | Д8 | 15 | 0,032 | 0,559 | 0,000559464 | 0,696 | 0,035 | 4024,2 | 0,0 |  | 0 |  | 0,00 | 4,90 | 0,00 | 4,90 | 1186 | 5210 | 509586 |
| 24 | ТК-10 | ТК-11 | 40 | 0,057 | 1,996 | 0,001996303 | 0,782 | 0,032 | 6790,9 | 0,0 |  | 0 |  | 0,00 | 4,10 | 3,20 | 7,30 | 2234 | 9025 | 505771 |
| 25 | ТК-11 | Д9 | 10 | 0,032 | 0,294 | 0,000294007 | 0,366 | 0,035 | 740,9 | 0,0 |  | 0 |  | 0,00 | 4,90 | 0,00 | 4,90 | 327 | 1068 | 504703 |
| 26 | ТК-11 | Д10 | 16 | 0,032 | 0,799 | 0,000799030 | 0,994 | 0,035 | 8755,6 | 0,0 |  | 0 |  | 0,00 | 4,90 | 0,00 | 4,90 | 2418 | 11174 | 494597 |
| 27 | ТК-11 | ТК-12 | 40 | 0,04 | 0,903 | 0,000903266 | 0,719 | 0,035 | 9166,0 | 0,0 |  | 0 |  | 0,00 | 4,90 | 3,20 | 8,10 | 2093 | 11259 | 494513 |
| 28 | ТК-12 | Д11 | 9 | 0,032 | 0,584 | 0,000584221 | 0,726 | 0,035 | 2632,9 | 0,0 |  | 0 |  | 0,00 | 4,90 | 1,60 | 6,50 | 1715 | 4348 | 490165 |

| № участка | Начало участка | Конец участка | Длин а, м | Диаметр, м | Расход воды, кг/с | Удельный расход, куб.м/с | Скорость, м/с | Л | ДР l, Па | APh, Па | Кол- во по- во- ротов | Повороты | Задвижка | Клапан | Вентиль | Тройник | ц | ДРм, Па | API, Па | Р, Па |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 29 | ТК-12 | Д12 | 17 | 0,032 | 0,319 | 0,000319045 | 0,397 | 0,035 | 1483,2 | 0,0 |  | 0 |  | 0,00 | 4,90 | 0,00 | 4,90 | 386 | 1869 | 492644 |
| 30 | ТК-2 | ТК-2-1 | 169 | 0,15 | 10,593 | 0,010593254 | 0,599 | 0,032 | 6401,5 | 0,0 | 1 | 2 |  | 4,40 | 0,00 | 3,20 | 9,60 | 1725 | 8126 | 585593 |
| 31 | ТК-2-1 | ТК-13 | 36 | 0,133 | 10,593 | 0,010593254 | 0,762 | 0,032 | 2488,2 | 0,0 |  | 0 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 2488 | 583105 |
| 32 | ТК-13 | Д87 | 7,5 | 0,076 | 3,099 | 0,003099103 | 0,683 | 0,032 | 728,2 | 0,0 |  | 0 |  | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 4,00 | 933 | 1662 | 581443 |
| 33 | ТК-13 | ТК-13-1 | 52 | 0,089 | 5,353 | 0,005352656 | 0,860 | 0,032 | 6838,8 | 0,0 | 1 | 2 |  | 0,00 | 0,00 | 3,20 | 5,20 | 1925 | 8764 | 574341 |
| 34 | ТК-13-1 | ТК-14 | 52 | 0,089 | 5,353 | 0,005352656 | 0,860 | 0,032 | 6838,8 | 0,0 |  | 0 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 6839 | 567502 |
| 35 | ТК-14 | Д4 | 10 | 0,032 | 0,663 | 0,000662803 | 0,824 | 0,035 | 3765,4 | 0,0 |  | 0 |  | 0,00 | 4,90 | 0,00 | 4,90 | 1664 | 5429 | 562073 |
| 36 | ТК-14 | ТК-15 | 45 | 0,089 | 4,690 | 0,004689853 | 0,754 | 0,032 | 4543,3 | 0,0 |  | 0 |  | 0,00 | 0,00 | 1,60 | 1,60 | 455 | 4998 | 562504 |
| 37 | ТК-15 | Д2в | 17,5 | 0,025 | 0,723 | 0,000722977 | 1,473 | 0,035 | 26938,7 | 0,0 |  | 0 |  | 0,00 | 7,25 | 0,00 | 7,25 | 7864 | 34802 | 532700 |
| 38 | ТК-15 | Д6 | 10 | 0,032 | 0,028 | 0,000027860 | 0,035 | 0,035 | 6,7 | 0,0 |  | 0 |  | 0,00 | 4,90 | 0,00 | 4,90 | 3 | 10 | 562495 |
| 39 | ТК-15 | ТК-16 | 44 | 0,089 | 3,939 | 0,003939016 | 0,633 | 0,032 | 3133,8 | 0,0 |  | 0 |  | 0,00 | 0,00 | 3,20 | 3,20 | 641 | 3775 | 558729 |
| 40 | ТК-16 | дз | 13 | 0,032 | 0,819 | 0,000818947 | 1,018 | 0,035 | 7473,0 | 0,0 |  | 0 |  | 0,00 | 4,90 | 0,00 | 4,90 | 2540 | 10013 | 548716 |
| 41 | ТК-16 | Д8 | 8 | 0,032 | 0,707 | 0,000707046 | 0,879 | 0,035 | 3427,9 | 0,0 |  | 0 |  | 0,00 | 4,90 | 0,00 | 4,90 | 1894 | 5321 | 553408 |
| 42 | ТК-16 | ТК-17 | 40 | 0,076 | 2,413 | 0,002413023 | 0,532 | 0,032 | 2354,5 | 0,0 |  | 0 |  | 0,00 | 4,00 | 3,20 | 7,20 | 1019 | 3373 | 555356 |
| 43 | ТК-17 | Д5 | 15 | 0,032 | 0,584 | 0,000584485 | 0,727 | 0,035 | 4392,2 | 0,0 |  | 0 |  | 0,00 | 4,90 | 0,00 | 4,90 | 1294 | 5686 | 549670 |
| 44 | ТК-17 | Д10 | 8 | 0,032 | 0,197 | 0,000196553 | 0,244 | 0,035 | 264,9 | 0,0 |  | 0 |  | 0,00 | 4,90 | 0,00 | 4,90 | 146 | 411 | 554945 |
| 45 | ТК-17 | ТК-18 | 40 | 0,076 | 1,632 | 0,001631985 | 0,360 | 0,032 | 1077,0 | 0,0 |  | 0 |  | 0,00 | 4,00 | 3,20 | 7,20 | 466 | 1543 | 553813 |
| 46 | ТК-18 | Д7 | 15 | 0,032 | 0,087 | 0,000086608 | 0,108 | 0,035 | 96,4 | 0,0 |  | 0 |  | 0,00 | 4,90 | 0,00 | 4,90 | 28 | 125 | 553688 |
| 47 | ТК-18 | Д12 | 8 | 0,032 | 0,371 | 0,000371028 | 0,461 | 0,035 | 943,9 | 0,0 |  | 0 |  | 0,00 | 4,90 | 0,00 | 4,90 | 521 | 1465 | 552348 |
| 48 | ТК-18 | ТК-19 | 42 | 0,057 | 1,174 | 0,001174349 | 0,460 | 0,032 | 2467,5 | 0,0 |  | 0 |  | 0,00 | 4,10 | 3,20 | 7,30 | 773 | 3241 | 550572 |
| 49 | ТК-19 | Д9 | 15 | 0,032 | 0,197 | 0,000196580 | 0,244 | 0,035 | 496,8 | 0,0 |  | 0 |  | 0,00 | 4,90 | 0,00 | 4,90 | 146 | 643 | 549929 |
| 50 | ТК-19 | Д14 | 8 | 0,032 | 0,082 | 0,000081742 | 0,102 | 0,035 | 45,8 | 0,0 |  | 0 |  | 0,00 | 4,90 | 0,00 | 4,90 | 25 | 71 | 550501 |
| 51 | ТК-19 | ТК-20 | 41 | 0,04 | 0,896 | 0,000896027 | 0,713 | 0,035 | 9245,2 | 0,0 |  | 0 |  | 0,00 | 4,90 | 3,20 | 8,10 | 2059 | 11304 | 539268 |
| 52 | ТК-20 | Д11 | 17 | 0,04 | 0,307 | 0,000306620 | 0,244 | 0,035 | 448,9 | 0,0 |  | 0 |  | 0,00 | 4,90 | 1,60 | 6,50 | 193 | 642 | 538626 |
| 53 | ТК-20 | Д16 | 7 | 0,032 | 0,589 | 0,000589407 | 0,733 | 0,035 | 2084,3 | 0,0 |  | 0 |  | 0,00 | 4,90 | 0,00 | 4,90 | 1316 | 3400 | 535868 |

| № участка | Начало участка | Конец участка | Длин а, м | Диаметр, м | Расход воды, кг/с | Удельный расход, куб.м/с | Скорость, м/с | Л | ДР l, Па | APh, Па | Кол- во по- во- ротов | Повороты | Задвижка | Клапан | Вентиль | Тройник | ц | ДРм, Па | API, Па | Р, Па |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 54 | ТК-13 | ТК-21 | 114 | 0,089 | 2,141 | 0,002141495 | 0,344 | 0,032 | 2399,8 | 0,0 | 2 | 4 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 237 | 2637 | 580468 |
| 55 | ТК-21 | Д89 | 10 | 0,032 | 0,628 | 0,000627513 | 0,780 | 0,035 | 3375,1 | 0,0 |  | 0 |  | 0,00 | 4,90 | 0,00 | 4,90 | 1492 | 4867 | 575601 |
| 56 | ТК-21 | ТК-22 | 64 | 0,089 | 1,514 | 0,001513982 | 0,243 | 0,032 | 673,4 | 0,0 |  | 0 |  | 0,00 | 0,00 | 1,60 | 1,60 | 47 | 721 | 579747 |
| 57 | ТК-22 | Д91 | 10 | 0,032 | 0,104 | 0,000104384 | 0,130 | 0,035 | 93,4 | 0,0 |  | 0 |  | 0,00 | 4,90 | 0,00 | 4,90 | 41 | 135 | 579612 |
| 58 | ТК-22 | ТК-23 | 40 | 0,089 | 1,410 | 0,001409598 | 0,227 | 0,032 | 364,8 | 0,0 |  | 0 |  | 0,00 | 0,00 | 1,60 | 1,60 | 41 | 406 | 579341 |
| 59 | ТК-23 | Д93 | 10 | 0,032 | 0,382 | 0,000382098 | 0,475 | 0,035 | 1251,4 | 0,0 |  | 0 |  | 0,00 | 4,90 | 0,00 | 4,90 | 553 | 1804 | 577537 |
| 60 | ТК-23 | ТК-24 | 40 | 0,089 | 1,028 | 0,001027500 | 0,165 | 0,032 | 193,8 | 0,0 |  | 0 |  | 0,00 | 0,00 | 1,60 | 1,60 | 22 | 216 | 579125 |
| 61 | ТК-24 | Д95 | 7 | 0,032 | 0,043 | 0,000042782 | 0,053 | 0,035 | 11,0 | 0,0 |  | 0 |  | 0,00 | 4,90 | 0,00 | 4,90 | 7 | 18 | 579108 |
| 62 | ТК-24 | ТК-25 | 39 | 0,089 | 0,985 | 0,000984718 | 0,158 | 0,032 | 173,6 | 0,0 |  | 0 |  | 0,00 | 0,00 | 1,60 | 1,60 | 20 | 194 | 578932 |
| 63 | ТК-25 | Д97 | 7 | 0,032 | 0,519 | 0,000519206 | 0,646 | 0,035 | 1617,4 | 0,0 |  | 0 |  | 0,00 | 4,90 | 0,00 | 4,90 | 1021 | 2638 | 576293 |
| 64 | ТК-25 | ТК-26 | 41 | 0,089 | 0,466 | 0,000465512 | 0,075 | 0,032 | 40,8 | 0,0 |  | 0 |  | 0,00 | 0,00 | 1,60 | 1,60 | 4 | 45 | 578887 |
| 65 | ТК-26 | Д99 | 9 | 0,032 | 0,466 | 0,000465512 | 0,579 | 0,035 | 1671,6 | 0,0 |  | 0 |  | 0,00 | 4,90 | 0,00 | 4,90 | 821 | 2492 | 576394 |
| Котельная Центральная с.Сотниково |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Кот | ТК-2 | 82 | 0,063 | 0,941 | 0,000940796 | 0,302 | 0,032 | 1874,5 | 0,0 |  | 0 | 0,22 | 0,00 | 4,10 | 0,00 | 4,32 | 197 | 2071 | 707029 |
| 2 | ТК-2 | Амбулатория | 34 | 0,05 | 0,941 | 0,000940796 | 0,479 | 0,035 | 2769,6 | 0,0 | 2 | 4 |  | 0,00 | 4,40 | 0,00 | 8,40 | 964 | 3734 | 703295 |
| 3 | Кот | ТК-1 | 81 | 0,3 | 95,206 | 0,095205961 | 1,347 | 0,028 | 6902,4 | 0,0 | 1 | 2 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 1814 | 8716 | 700384 |
| 4 | ТК-1 | Д19 | 120 | 0,02 | 0,054 | 0,000054495 | 0,173 | 0,035 | 3202,8 | 0,0 | 2 | 4 |  | 0,00 | 8,00 | 0,00 | 12,00 | 181 | 3383 | 697000 |
| 5 | ТК-1 | Д17 | 41 | 0,02 | 0,054 | 0,000054495 | 0,173 | 0,035 | 1094,3 | 0,0 |  | 0 |  | 0,00 | 8,00 | 0,00 | 8,00 | 120 | 1215 | 699169 |
| 6 | ТК-1 | ТК-3 | 63 | 0,3 | 95,097 | 0,095096972 | 1,345 | 0,028 | 5356,2 | 0,0 |  | 0 |  | 0,00 | 0,00 | 3,20 | 3,20 | 2896 | 8252 | 692131 |
| 7 | ТК-3 | Д1а | 66 | 0,032 | 0,825 | 0,000824827 | 1,026 | 0,035 | 38486,6 | 0,0 |  | 0 |  | 0,00 | 4,90 | 0,00 | 4,90 | 2577 | 41064 | 651068 |
| 8 | ТК-3 | ТК-4 | 20 | 0,04 | 0,714 | 0,000714300 | 0,568 | 0,035 | 2866,0 | 0,0 | 1 | 2 |  | 0,00 | 4,90 | 0,00 | 6,90 | 1115 | 3981 | 688151 |
| 9 | ТК-4 | Д1 | 13 | 0,02 | 0,051 | 0,000051021 | 0,162 | 0,035 | 304,2 | 0,0 |  | 0 |  | 0,00 | 8,00 | 0,00 | 8,00 | 106 | 410 | 687741 |
| 10 | ТК-4 | Д2 | 7 | 0,02 | 0,051 | 0,000051021 | 0,162 | 0,035 | 163,8 | 0,0 |  | 0 |  | 0,00 | 8,00 | 0,00 | 8,00 | 106 | 269 | 687881 |
| 11 | ТК-4 | ТК-5 | 33 | 0,04 | 0,612 | 0,000612257 | 0,487 | 0,035 | 3474,3 | 0,0 |  | 0 |  | 0,00 | 4,90 | 3,20 | 8,10 | 961 | 4436 | 683715 |
| 12 | ТК-5 | Д4 | 3,4 | 0,02 | 0,051 | 0,000051021 | 0,162 | 0,035 | 79,5 | 0,0 |  | 0 |  | 0,00 | 8,00 | 0,00 | 8,00 | 106 | 185 | 683530 |

| № участка | Начало участка | Конец участка | Длин а, м | Диаметр, м | Расход воды, кг/с | Удельный расход, куб.м/с | Скорость, м/с | Л | ДР l, Па | APh, Па | Кол- во по- во- ротов | Повороты | Задвижка | Клапан | Вентиль | Тройник | ц | ДРм, Па | API, Па | Р, Па |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | ТК-5 | ТК-6 | 28 | 0,04 | 0,561 | 0,000561236 | 0,447 | 0,035 | 2477,1 | 0,0 |  | 0 |  | 0,00 | 4,90 | 1,60 | 6,50 | 648 | 3125 | 680590 |
| 14 | ТК-6 | Д5 | 11 | 0,02 | 0,051 | 0,000051021 | 0,162 | 0,035 | 257,4 | 0,0 |  | 0 |  | 0,00 | 8,00 | 0,00 | 8,00 | 106 | 363 | 680227 |
| 15 | ТК-6 | Д6 | 4 | 0,02 | 0,051 | 0,000051021 | 0,162 | 0,035 | 93,6 | 0,0 |  | 0 |  | 0,00 | 8,00 | 0,00 | 8,00 | 106 | 199 | 680390 |
| 16 | ТК-6 | ТК-7 | 34 | 0,04 | 0,459 | 0,000459193 | 0,365 | 0,035 | 2013,5 | 0,0 |  | 0 |  | 0,00 | 4,90 | 3,20 | 8,10 | 541 | 2554 | 678035 |
| 17 | ТК-7 | Д8 | 4 | 0,02 | 0,051 | 0,000051021 | 0,162 | 0,035 | 93,6 | 0,0 |  | 0 |  | 0,00 | 8,00 | 0,00 | 8,00 | 106 | 199 | 677836 |
| 18 | ТК-7 | ТК-8 | 34 | 0,04 | 0,408 | 0,000408171 | 0,325 | 0,035 | 1590,9 | 0,0 |  | 0 |  | 0,00 | 4,90 | 0,00 | 4,90 | 258 | 1849 | 676186 |
| 19 | ТК-8 | Д9 | 13 | 0,02 | 0,051 | 0,000051021 | 0,162 | 0,035 | 304,2 | 0,0 |  | 0 |  | 0,00 | 8,00 | 0,00 | 8,00 | 106 | 410 | 675776 |
| 20 | ТК-8 | Д10 | 8 | 0,02 | 0,051 | 0,000051021 | 0,162 | 0,035 | 187,2 | 0,0 |  | 0 |  | 0,00 | 8,00 | 0,00 | 8,00 | 106 | 293 | 675893 |
| 21 | ТК-8 | ТК-9 | 31 | 0,04 | 0,306 | 0,000306129 | 0,244 | 0,035 | 815,9 | 0,0 |  | 0 |  | 0,00 | 4,90 | 3,20 | 8,10 | 240 | 1056 | 675130 |
| 22 | ТК-9 | Д11 | 13 | 0,02 | 0,051 | 0,000051021 | 0,162 | 0,035 | 304,2 | 0,0 |  | 0 |  | 0,00 | 8,00 | 0,00 | 8,00 | 106 | 410 | 674720 |
| 23 | ТК-9 | Д13 | 24 | 0,02 | 0,051 | 0,000051021 | 0,162 | 0,035 | 561,5 | 0,0 |  | 0 |  | 0,00 | 8,00 | 0,00 | 8,00 | 106 | 667 | 674463 |
| 24 | ТК-9 | ТК-10 | 37 | 0,04 | 0,204 | 0,000204086 | 0,162 | 0,035 | 432,8 | 0,0 |  | 0 |  | 0,00 | 4,90 | 3,20 | 8,10 | 107 | 540 | 674590 |
| 25 | ТК-10 | Д14 | 19 | 0,02 | 0,051 | 0,000051021 | 0,162 | 0,035 | 444,5 | 0,0 |  | 0 |  | 0,00 | 8,00 | 0,00 | 8,00 | 106 | 550 | 674040 |
| 26 | ТК-10 | Д15 | 19 | 0,02 | 0,051 | 0,000051021 | 0,162 | 0,035 | 444,5 | 0,0 |  | 0 |  | 0,00 | 8,00 | 0,00 | 8,00 | 106 | 550 | 674040 |
| 27 | ТК-10 | Д16 | 11 | 0,02 | 0,051 | 0,000051021 | 0,162 | 0,035 | 257,4 | 0,0 |  | 0 |  | 0,00 | 8,00 | 0,00 | 8,00 | 106 | 363 | 674227 |
| 28 | ТК-10 | Д17 | 34 | 0,02 | 0,051 | 0,000051021 | 0,162 | 0,035 | 795,5 | 0,0 |  | 0 |  | 0,00 | 8,00 | 4,80 | 12,80 | 169 | 964 | 673626 |
| 29 | ТК-3 | ТК-11 | 66 | 0,3 | 93,558 | 0,093557845 | 1,324 | 0,028 | 5431,1 | 0,0 |  | 0 |  | 0,00 | 0,00 | 3,20 | 3,20 | 2803 | 8234 | 683897 |
| 30 | ТК-11 | Д11 | 52 | 0,02 | 0,054 | 0,000054495 | 0,173 | 0,035 | 1387,9 | 0,0 |  | 0 |  | 0,00 | 8,00 | 0,00 | 8,00 | 120 | 1508 | 682389 |
| 31 | д11 | Д13 | 24 | 0,02 | 0,027 | 0,000027247 | 0,087 | 0,035 | 160,1 | 0,0 | 1 | 2 |  | 0,00 | 8,00 | 0,00 | 10,00 | 38 | 198 | 682191 |
| 32 | ТК-11 | ТК-12 | 77 | 0,3 | 93,503 | 0,093503351 | 1,323 | 0,028 | 6328,9 | 0,0 |  | 0 |  | 0,00 | 0,00 | 1,60 | 1,60 | 1400 | 7729 | 676169 |
| 33 | ТК-12 | Д2 | 47 | 0,02 | 0,054 | 0,000054495 | 0,173 | 0,035 | 1254,4 | 0,0 |  | 0 |  | 0,00 | 8,00 | 0,00 | 8,00 | 120 | 1375 | 674794 |
| 34 | ТК-12 | ТК-13 | 27 | 0,032 | 0,859 | 0,000859495 | 1,069 | 0,035 | 17095,9 | 0,0 |  | 0 |  | 0,00 | 4,90 | 0,00 | 4,90 | 2798 | 19894 | 656275 |
| 35 | ТК-13 | Д1 | 6 | 0,02 | 0,123 | 0,000122785 | 0,391 | 0,035 | 813,0 | 0,0 |  | 0 |  | 0,00 | 8,00 | 0,00 | 8,00 | 611 | 1424 | 654851 |
| 36 | ТК-13 | ТК-14 | 23 | 0,032 | 0,737 | 0,000736710 | 0,916 | 0,035 | 10699,4 | 0,0 |  | 0 |  | 0,00 | 4,90 | 1,60 | 6,50 | 2727 | 13427 | 642848 |
| 37 | ТК-14 | ТК-15 | 23 | 0,032 | 0,737 | 0,000736710 | 0,916 | 0,035 | 10699,4 | 0,0 |  | 0 |  | 0,00 | 4,90 | 0,00 | 4,90 | 2056 | 12755 | 630093 |

| № участка | Начало участка | Конец участка | Длин а, м | Диаметр, м | Расход воды, кг/с | Удельный расход, куб.м/с | Скорость, м/с | Л | ДР l, Па | APh, Па | Кол- во по- во- ротов | Повороты | Задвижка | Клапан | Вентиль | Тройник | ц | ДРм, Па | API, Па | Р, Па |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 38 | ТК-15 | Д5 | 9 | 0,02 | 0,123 | 0,000122785 | 0,391 | 0,035 | 1219,5 | 0,0 |  | 0 |  | 0,00 | 8,00 | 0,00 | 8,00 | 611 | 1830 | 628262 |
| 39 | ТК-15 | Д6 | 13 | 0,02 | 0,123 | 0,000122785 | 0,391 | 0,035 | 1761,5 | 0,0 |  | 0 |  | 0,00 | 8,00 | 0,00 | 8,00 | 611 | 2372 | 627720 |
| 40 | ТК-15 | ТК-16 | 40 | 0,032 | 0,491 | 0,000491140 | 0,611 | 0,035 | 8270,1 | 0,0 |  | 0 |  | 0,00 | 4,90 | 3,20 | 8,10 | 1510 | 9780 | 620312 |
| 41 | ТК-16 | Д7 | 10 | 0,02 | 0,123 | 0,000122785 | 0,391 | 0,035 | 1355,0 | 0,0 |  | 0 |  | 0,00 | 8,00 | 0,00 | 8,00 | 611 | 1966 | 618346 |
| 42 | ТК-16 | Д8 | 11 | 0,02 | 0,123 | 0,000122785 | 0,391 | 0,035 | 1490,5 | 0,0 |  | 0 |  | 0,00 | 8,00 | 0,00 | 8,00 | 611 | 2101 | 618211 |
| 43 | ТК-16 | Д10 | 36 | 0,032 | 0,123 | 0,000122785 | 0,153 | 0,035 | 465,2 | 0,0 |  | 0 |  | 0,00 | 4,90 | 0,00 | 4,90 | 57 | 522 | 619790 |
| 44 | Д8 | Д10а | 8 | 0,02 | 0,061 | 0,000061393 | 0,195 | 0,035 | 271,0 | 0,0 |  | 0 |  | 0,00 | 8,00 | 0,00 | 8,00 | 153 | 424 | 617787 |
| 45 | ТК-16 | ТК-17 | 68 | 0,032 | 0,123 | 0,000122785 | 0,153 | 0,035 | 878,7 | 0,0 |  | 0 |  | 0,00 | 4,90 | 4,80 | 9,70 | 113 | 992 | 619321 |
| 46 | ТК-17 | Д18 | 34 | 0,032 | 0,123 | 0,000122785 | 0,153 | 0,035 | 439,3 | 0,0 | 1 | 2 |  | 0,00 | 4,90 | 0,00 | 6,90 | 80 | 520 | 618801 |
| 47 | ТК-12 | ТК-18 | 64 | 0,3 | 92,589 | 0,092589361 | 1,310 | 0,028 | 5158,1 | 0,0 |  | 0 |  | 0,00 | 0,00 | 3,20 | 3,20 | 2745 | 7903 | 668265 |
| 48 | ТК-18 | Д1 | 50 | 0,02 | 0,054 | 0,000054495 | 0,173 | 0,035 | 1334,5 | 0,0 |  | 0 |  | 0,00 | 8,00 | 0,00 | 8,00 | 120 | 1455 | 666810 |
| 49 | ТК-18 | д3 | 50 | 0,02 | 0,054 | 0,000054495 | 0,173 | 0,035 | 1334,5 | 0,0 |  | 0 |  | 0,00 | 8,00 | 0,00 | 8,00 | 120 | 1455 | 666810 |
| 50 | дз | ДЗа | 6 | 0,02 | 0,027 | 0,000027247 | 0,087 | 0,035 | 40,0 | 0,0 | 1 | 2 |  | 0,00 | 8,00 | 0,00 | 10,00 | 38 | 78 | 666733 |
| 51 | ТК-18 | ТК-19 | 76 | 0,3 | 92,480 | 0,092480372 | 1,308 | 0,028 | 6110,8 | 0,0 | 1 | 2 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 1712 | 7823 | 660443 |
| 52 | ТК-19 | Д1а | 36 | 0,05 | 0,961 | 0,000960689 | 0,489 | 0,035 | 3057,8 | 0,0 |  | 0 |  | 0,00 | 4,40 | 0,00 | 4,40 | 527 | 3584 | 656858 |
| 53 | ТК-19 | Д1а-1 | 30 | 0,015 | 0,054 | 0,000054495 | 0,308 | 0,028 | 2680,2 | 0,0 |  | 0 |  | 0,00 | 8,00 | 0,00 | 8,00 | 380 | 3061 | 657382 |
| 54 | Д1а-1 | Д1а-2 | 20 | 0,015 | 0,027 | 0,000027247 | 0,154 | 0,028 | 446,7 | 0,0 |  | 0 |  | 0,00 | 8,00 | 0,00 | 8,00 | 95 | 542 | 656840 |
| 55 | ТК-19 | ТК-20 | 95 | 0,3 | 91,465 | 0,091465188 | 1,294 | 0,028 | 7471,7 | 0,0 | 1 | 2 |  | 0,00 | 0,00 | 3,20 | 5,20 | 4353 | 11825 | 648618 |
| 56 | ТК-20 | ТК-21 | 29 | 0,2 | 29,641 | 0,029640702 | 0,943 | 0,032 | 2040,9 | 0,0 |  | 0 |  | 4,70 | 0,00 | 0,00 | 4,70 | 2092 | 4133 | 644485 |
| 57 | ТК-21 | Д2 | 4 | 0,1 | 6,873 | 0,006872765 | 0,875 | 0,032 | 484,3 | 0,0 |  | 0 |  | 4,10 | 0,00 | 0,00 | 4,10 | 1570 | 2054 | 642431 |
| 58 | ТК-21 | ТК-22 | 46 | 0,2 | 22,768 | 0,022767937 | 0,725 | 0,032 | 1910,1 | 0,0 | 1 | 2 |  | 4,70 | 0,00 | 1,60 | 8,30 | 2180 | 4090 | 640395 |
| 59 | ТК-22 | Д1 | 6 | 0,1 | 6,932 | 0,006932051 | 0,883 | 0,032 | 739,0 | 0,0 |  | 0 |  | 4,10 | 0,00 | 0,00 | 4,10 | 1597 | 2336 | 638059 |
| 60 | ТК-22 | ТК-23 | 68 | 0,2 | 15,836 | 0,015835886 | 0,504 | 0,032 | 1365,9 | 0,0 |  | 0 |  | 4,70 | 0,00 | 1,60 | 6,30 | 800 | 2166 | 638229 |
| 61 | ТК-23 | ТК-24 | 32 | 0,1 | 15,836 | 0,015835886 | 2,016 | 0,032 | 20569,6 | 0,0 | 1 | 2 |  | 4,10 | 0,00 | 0,00 | 6,10 | 12400 | 32969 | 605260 |
| 62 | ТК-24 | ТК-25 | 80 | 0,1 | 15,836 | 0,015835886 | 2,016 | 0,032 | 51423,9 | 0,0 | 3 | 6 |  | 4,10 | 0,00 | 1,60 | 11,70 | 23783 | 75207 | 530053 |

| № участка | Начало участка | Конец участка | Длин а, м | Диаметр, м | Расход воды, кг/с | Удельный расход, куб.м/с | Скорость, м/с | Л | ДР l, Па | APh, Па | Кол- во по- во- ротов | Повороты | Задвижка | Клапан | Вентиль | Тройник | ц | ДРм, Па | API, Па | Р, Па |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 63 | ТК-25 | Д9 | 25 | 0,032 | 0,840 | 0,000839610 | 1,044 | 0,035 | 15105,5 | 0,0 |  | 0 |  | 0,00 | 4,90 | 0,00 | 4,90 | 2670 | 17776 | 512278 |
| 64 | ТК-25 | Д18 | 18 | 0,032 | 0,824 | 0,000823805 | 1,024 | 0,035 | 10470,4 | 0,0 |  | 0 |  | 0,00 | 4,90 | 0,00 | 4,90 | 2571 | 13041 | 517012 |
| 65 | ТК-25 | Д7 | 26 | 0,032 | 0,811 | 0,000811261 | 1,009 | 0,035 | 14666,8 | 0,0 |  | 0 |  | 0,00 | 4,90 | 0,00 | 4,90 | 2493 | 17160 | 512894 |
| 66 | ТК-25 | Д5 | 27 | 0,032 | 0,813 | 0,000812700 | 1,011 | 0,035 | 15285,0 | 0,0 |  | 0 |  | 0,00 | 4,90 | 0,00 | 4,90 | 2502 | 17787 | 512267 |
| 67 | ТК-25 | Д15 | 28 | 0,032 | 0,815 | 0,000815487 | 1,014 | 0,035 | 15960,0 | 0,0 |  | 0 |  | 0,00 | 4,90 | 0,00 | 4,90 | 2519 | 18479 | 511574 |
| 68 | ТК-25 | Д13 | 27 | 0,032 | 0,806 | 0,000805909 | 1,002 | 0,035 | 15030,6 | 0,0 |  | 0 |  | 0,00 | 4,90 | 0,00 | 4,90 | 2460 | 17491 | 512563 |
| 69 | ТК-25 | Д11 | 28 | 0,032 | 0,794 | 0,000793931 | 0,987 | 0,035 | 15127,4 | 0,0 |  | 0 |  | 0,00 | 4,90 | 0,00 | 4,90 | 2388 | 17515 | 512538 |
| 70 | ТК-25 | Д5а | 29 | 0,032 | 0,869 | 0,000869154 | 1,081 | 0,035 | 18777,2 | 0,0 |  | 0 |  | 0,00 | 4,90 | 0,00 | 4,90 | 2861 | 21639 | 508415 |
| 71 | ТК-25 | Д9/1 | 28 | 0,032 | 0,869 | 0,000869219 | 1,081 | 0,035 | 18132,5 | 0,0 |  | 0 |  | 0,00 | 4,90 | 0,00 | 4,90 | 2862 | 20994 | 509059 |
| 72 | ТК-25 | Д7а | 32 | 0,032 | 0,866 | 0,000865811 | 1,077 | 0,035 | 20560,6 | 0,0 |  | 0 |  | 0,00 | 4,90 | 0,00 | 4,90 | 2839 | 23400 | 506653 |
| 73 | ТК-25 | дз | 34 | 0,032 | 0,824 | 0,000823533 | 1,024 | 0,035 | 19764,3 | 0,0 |  | 0 |  | 0,00 | 4,90 | 0,00 | 4,90 | 2569 | 22333 | 507720 |
| 74 | ТК-25 | Д6 | 22,3 | 0,032 | 0,801 | 0,000801361 | 0,996 | 0,035 | 12274,4 | 0,0 |  | 0 |  | 0,00 | 4,90 | 0,00 | 4,90 | 2432 | 14707 | 515346 |
| 75 | ТК-25 | Дба | 30 | 0,032 | 0,865 | 0,000865371 | 1,076 | 0,035 | 19256,0 | 0,0 |  | 0 |  | 0,00 | 4,90 | 0,00 | 4,90 | 2837 | 22093 | 507961 |
| 76 | ТК-25 | Д12 | 19 | 0,032 | 0,856 | 0,000856102 | 1,064 | 0,035 | 11935,6 | 0,0 |  | 0 |  | 0,00 | 4,90 | 0,00 | 4,90 | 2776 | 14712 | 515342 |
| 77 | ТК-25 | Д14 | 17 | 0,032 | 0,870 | 0,000869799 | 1,082 | 0,035 | 11023,7 | 0,0 |  | 0 |  | 0,00 | 4,90 | 0,00 | 4,90 | 2866 | 13889 | 516164 |
| 78 | ТК-25 | Д16 | 18 | 0,032 | 0,816 | 0,000815849 | 1,014 | 0,035 | 10269,1 | 0,0 |  | 0 |  | 0,00 | 4,90 | 0,00 | 4,90 | 2521 | 12790 | 517263 |
| 79 | ТК-25 | ТК-26 | 320 | 0,089 | 2,497 | 0,002496984 | 0,401 | 0,032 | 9158,4 | 0,0 |  | 0 |  | 0,00 | 0,00 | 24,00 | 24,00 | 1933 | 11092 | 518962 |
| 80 | ТК-26 | Д9 | 45 | 0,032 | 0,823 | 0,000823361 | 1,024 | 0,035 | 26147,7 | 0,0 | 1 | 2 |  | 0,00 | 4,90 | 0,00 | 6,90 | 3616 | 29764 | 489198 |
| 81 | ТК-26 | Д7 | 28 | 0,032 | 0,850 | 0,000850236 | 1,057 | 0,035 | 17349,1 | 0,0 | 1 | 2 |  | 0,00 | 4,90 | 3,20 | 10,10 | 5644 | 22993 | 495968 |
| 82 | ТК-26 | Д1 | 31 | 0,032 | 0,823 | 0,000823387 | 1,024 | 0,035 | 18014,0 | 0,0 |  | 0 |  | 0,00 | 4,90 | 0,00 | 4,90 | 2568 | 20582 | 498380 |
| 83 | ТК-20 | ТК-27 | 74 | 0,219 | 61,824 | 0,061824486 | 1,641 | 0,028 | 12826,9 | 0,0 |  | 0 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 12827 | 635791 |
| 84 | ТК-27 | Д3 | 12 | 0,08 | 3,571 | 0,003570549 | 0,710 | 0,032 | 1196,7 | 0,0 | 1 | 2 |  | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 6,00 | 1514 | 2710 | 633080 |
| 85 | ТК-27 | ТК-28 | 40 | 0,08 | 2,984 | 0,002983769 | 0,594 | 0,032 | 2785,7 | 0,0 | 1 | 2 |  | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 6,00 | 1057 | 3843 | 631948 |
| 86 | ТК-28 | Дет.саД | 8 | 0,076 | 2,984 | 0,002983769 | 0,658 | 0,032 | 720,0 | 0,0 | 1 | 2 |  | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 6,00 | 1298 | 2018 | 629930 |
| 87 | ТК-27 | ТК-29 | 22 | 0,219 | 55,270 | 0,055270168 | 1,467 | 0,028 | 3047,7 | 0,0 |  | 0 |  | 0,00 | 0,00 | 3,20 | 3,20 | 3445 | 6492 | 629298 |

| № участка | Начало участка | Конец участка | Длин а, м | Диаметр, м | Расход воды, кг/с | Удельный расход, куб.м/с | Скорость, м/с | Л | ДР l, Па | APh, Па | Кол- во по- во- ротов | Повороты | Задвижка | Клапан | Вентиль | Тройник | ц | ДРм, Па | API, Па | Р, Па |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 88 | ТК-29 | Магазин | 5 | 0,032 | 0,790 | 0,000790240 | 0,983 | 0,035 | 2676,3 | 0,0 |  | 0 |  | 0,00 | 4,90 | 0,00 | 4,90 | 2365 | 5042 | 624257 |
| 89 | ТК-29 | ТК-30 | 100 | 0,159 | 54,480 | 0,054479928 | 2,744 | 0,032 | 74864,8 | 0,0 | 1 | 2 |  | 0,00 | 0,00 | 1,60 | 3,60 | 13551 | 88416 | 540883 |
| 90 | ТК-30 | ТК-31 | 19 | 0,159 | 7,325 | 0,007325465 | 0,369 | 0,032 | 257,2 | 0,0 |  | 0 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 257 | 540625 |
| 91 | ТК-31 | Д7 | 8 | 0,08 | 3,817 | 0,003817106 | 0,759 | 0,032 | 911,8 | 0,0 |  | 0 |  | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 4,00 | 1153 | 2065 | 538560 |
| 92 | ТК-31 | ТК-32 | 70 | 0,08 | 3,508 | 0,003508359 | 0,698 | 0,032 | 6739,8 | 0,0 | 3 | 6 |  | 0,00 | 4,00 | 1,60 | 11,60 | 2826 | 9565 | 531060 |
| 93 | ТК-32 | Дет.сад | 23 | 0,08 | 3,508 | 0,003508359 | 0,698 | 0,032 | 2214,5 | 0,0 |  | 0 |  | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 4,00 | 974 | 3189 | 527871 |
| 94 | ТК-30 | ТК-33 | 48 | 0,1 | 8,569 | 0,008569078 | 1,091 | 0,032 | 9034,4 | 0,0 |  | 0 |  | 4,10 | 0,00 | 1,60 | 5,70 | 3393 | 12427 | 528455 |
| 95 | ТК-33 | Д9 | 7 | 0,04 | 0,709 | 0,000709309 | 0,564 | 0,035 | 989,1 | 0,0 |  | 0 |  | 0,00 | 4,90 | 0,00 | 4,90 | 781 | 1770 | 526686 |
| 96 | ТК-33 | ТК-34 | 24 | 0,1 | 7,860 | 0,007859769 | 1,001 | 0,032 | 3800,3 | 0,0 | 1 | 2 |  | 4,10 | 0,00 | 1,60 | 7,70 | 3856 | 7656 | 520799 |
| 97 | ТК-34 | Д2 | 7 | 0,04 | 0,746 | 0,000746233 | 0,594 | 0,035 | 1094,8 | 0,0 |  | 0 |  | 0,00 | 4,90 | 0,00 | 4,90 | 864 | 1959 | 518841 |
| 98 | ТК-34 | ТК-35 | 31 | 0,1 | 7,114 | 0,007113536 | 0,906 | 0,032 | 4020,9 | 0,0 |  | 0 |  | 4,10 | 0,00 | 1,60 | 5,70 | 2338 | 6359 | 514441 |
| 99 | ТК-35 | дз | 7 | 0,04 | 0,698 | 0,000697764 | 0,555 | 0,035 | 957,2 | 0,0 |  | 0 |  | 0,00 | 4,90 | 0,00 | 4,90 | 755 | 1713 | 512728 |
| 100 | ТК-35 | ТК-36 | 38 | 0,1 | 6,416 | 0,006415772 | 0,817 | 0,032 | 4009,3 | 0,0 |  | 0 |  | 4,10 | 0,00 | 1,60 | 5,70 | 1902 | 5911 | 508530 |
| 101 | ТК-36 | Д4/2 | 5 | 0,04 | 0,746 | 0,000745740 | 0,593 | 0,035 | 781,0 | 0,0 |  | 0 |  | 0,00 | 4,90 | 0,00 | 4,90 | 863 | 1644 | 506886 |
| 102 | ТК-36 | ТК-36-1 | 27 | 0,076 | 5,670 | 0,005670032 | 1,250 | 0,032 | 8775,2 | 0,0 |  | 0 |  | 0,00 | 4,00 | 1,60 | 5,60 | 4374 | 13149 | 495380 |
| 103 | ТК-36-1 | ТК-36-2 | 81 | 0,05 | 0,109 | 0,000108989 | 0,056 | 0,035 | 88,6 | 0,0 |  | 0 |  | 0,00 | 4,40 | 0,00 | 4,40 | 7 | 95 | 495285 |
| 104 | ТК-36-2 | зд1 | 4 | 0,025 | 0,054 | 0,000054495 | 0,111 | 0,035 | 35,0 | 0,0 |  | 0 |  | 0,00 | 7,25 | 1,60 | 8,85 | 55 | 90 | 495195 |
| 105 | ТК-36-2 | зд2 | 11 | 0,025 | 0,054 | 0,000054495 | 0,111 | 0,035 | 96,2 | 0,0 |  | 0 |  | 0,00 | 7,25 | 0,00 | 7,25 | 45 | 141 | 495144 |
| 106 | ТК-36-1 | ТК-37 | 45 | 0,076 | 5,561 | 0,005561043 | 1,226 | 0,032 | 14068,5 | 0,0 |  | 0 |  | 0,00 | 4,00 | 1,60 | 5,60 | 4208 | 18276 | 477104 |
| 107 | ТК-37 | Д5 | 6 | 0,032 | 0,793 | 0,000792831 | 0,986 | 0,035 | 3232,6 | 0,0 |  | 0 |  | 0,00 | 4,90 | 0,00 | 4,90 | 2381 | 5614 | 471491 |
| 108 | ТК-37 | ТК-38 | 21 | 0,076 | 4,768 | 0,004768212 | 1,051 | 0,032 | 4826,7 | 0,0 | 1 | 2 |  | 0,00 | 4,00 | 1,60 | 7,60 | 4198 | 9025 | 468079 |
| 109 | ТК-38 | Д2а | 12 | 0,032 | 0,852 | 0,000852004 | 1,059 | 0,035 | 7466,3 | 0,0 |  | 0 |  | 0,00 | 4,90 | 0,00 | 4,90 | 2750 | 10216 | 457863 |
| 110 | ТК-38 | ТК-39 | 14 | 0,076 | 3,916 | 0,003916208 | 0,863 | 0,032 | 2170,6 | 0,0 | 1 | 2 |  | 0,00 | 4,00 | 1,60 | 7,60 | 2832 | 5003 | 463077 |
| 111 | ТК-39 | Д6 | 6 | 0,032 | 0,792 | 0,000792483 | 0,985 | 0,035 | 3229,8 | 0,0 |  | 0 |  | 0,00 | 4,90 | 0,00 | 4,90 | 2379 | 5609 | 457468 |
| 112 | ТК-39 | ТК-40 | 37 | 0,076 | 3,124 | 0,003123725 | 0,689 | 0,032 | 3649,8 | 0,0 |  | 0 |  | 0,00 | 4,00 | 1,60 | 5,60 | 1328 | 4977 | 458099 |

| № участка | Начало участка | Конец участка | Длин а, м | Диаметр, м | Расход воды, кг/с | Удельный расход, куб.м/с | Скорость, м/с | Л | ДР l, Па | APh, Па | Кол- во по- во- ротов | Повороты | Задвижка | Клапан | Вентиль | Тройник | ц | ДРм, Па | API, Па | Р, Па |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 113 | ТК-40 | Д4б | 12 | 0,04 | 0,736 | 0,000736056 | 0,586 | 0,035 | 1826,0 | 0,0 |  | 0 |  | 0,00 | 4,90 | 0,00 | 4,90 | 841 | 2667 | 455433 |
| 114 | ТК-40 | Д7 | 6 | 0,04 | 0,732 | 0,000731585 | 0,582 | 0,035 | 901,9 | 0,0 |  | 0 |  | 0,00 | 4,90 | 0,00 | 4,90 | 830 | 1732 | 456367 |
| 115 | ТК-40 | ТК-41 | 43 | 0,08 | 1,656 | 0,001656084 | 0,329 | 0,032 | 922,5 | 0,0 |  | 0 |  | 0,00 | 4,00 | 3,20 | 7,20 | 391 | 1313 | 456786 |
| 116 | ТК-41 | Дбб | 11 | 0,032 | 0,805 | 0,000804982 | 1,001 | 0,035 | 6109,5 | 0,0 |  | 0 |  | 0,00 | 4,90 | 0,00 | 4,90 | 2454 | 8564 | 448222 |
| 117 | ТК-41 | Д7а | 8 | 0,025 | 0,054 | 0,000054495 | 0,111 | 0,035 | 70,0 | 0,0 |  | 0 |  | 0,00 | 7,25 | 0,00 | 7,25 | 45 | 115 | 456671 |
| 118 | ТК-41 | ТК-42 | 26 | 0,08 | 0,797 | 0,000796607 | 0,158 | 0,032 | 129,1 | 0,0 |  | 0 |  | 0,00 | 4,00 | 3,20 | 7,20 | 90 | 219 | 456566 |
| 119 | ТК-42 | Д8 | 11 | 0,032 | 0,797 | 0,000796607 | 0,990 | 0,035 | 5983,0 | 0,0 | 1 | 2 |  | 0,00 | 4,90 | 0,00 | 6,90 | 3385 | 9368 | 447199 |
| 120 | ТК-30 | ТК-43 | 41 | 0,219 | 38,585 | 0,038585386 | 1,024 | 0,028 | 2768,2 | 0,0 |  | 0 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 2768 | 538114 |
| 121 | ТК-43 | ТК-44 | 46 | 0,133 | 4,409 | 0,004408501 | 0,317 | 0,032 | 550,6 | 0,0 |  | 0 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 551 | 537564 |
| 122 | ТК-44 | Д10 | 3 | 0,057 | 1,295 | 0,001294654 | 0,507 | 0,032 | 214,2 | 0,0 |  | 0 |  | 0,00 | 4,10 | 0,00 | 4,10 | 528 | 742 | 536822 |
| 123 | ТК-44 | ТК-45 | 61 | 0,133 | 3,114 | 0,003113847 | 0,224 | 0,032 | 364,3 | 0,0 |  | 0 |  | 0,00 | 0,00 | 1,60 | 1,60 | 40 | 404 | 537159 |
| 124 | ТК-45 | Д8 | 8 | 0,057 | 1,240 | 0,001240421 | 0,486 | 0,032 | 524,4 | 0,0 |  | 0 |  | 0,00 | 4,10 | 0,00 | 4,10 | 484 | 1009 | 536150 |
| 125 | ТК-45 | ТК-46 | 69 | 0,089 | 1,873 | 0,001873426 | 0,301 | 0,032 | 1111,6 | 0,0 |  | 0 |  | 0,00 | 0,00 | 1,60 | 1,60 | 73 | 1184 | 535975 |
| 126 | ТК-46 | Д6 | 6 | 0,05 | 0,900 | 0,000899678 | 0,458 | 0,035 | 447,0 | 0,0 |  | 0 |  | 0,00 | 4,40 | 0,00 | 4,40 | 462 | 909 | 535066 |
| 127 | ТК-46 | ТК-47 | 60 | 0,089 | 0,974 | 0,000973748 | 0,157 | 0,032 | 261,1 | 0,0 |  | 0 |  | 0,00 | 0,00 | 1,60 | 1,60 | 20 | 281 | 535694 |
| 128 | ТК-47 | Д4 | 3 | 0,05 | 0,974 | 0,000973748 | 0,496 | 0,035 | 261,8 | 0,0 |  | 0 |  | 0,00 | 4,40 | 0,00 | 4,40 | 541 | 803 | 534891 |
| 129 | ТК-43 | ТК-48 | 45 | 0,089 | 3,992 | 0,003991624 | 0,642 | 0,032 | 3291,2 | 0,0 |  | 0 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 3291 | 534823 |
| 130 | ТК-48 | ТК-49 | 45 | 0,08 | 2,495 | 0,002494846 | 0,496 | 0,032 | 2191,0 | 0,0 |  | 0 |  | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 4,00 | 493 | 2684 | 532139 |
| 131 | ТК-49 | дз | 22 | 0,05 | 0,888 | 0,000888250 | 0,452 | 0,035 | 1597,5 | 0,0 |  | 0 |  | 0,00 | 4,40 | 0,00 | 4,40 | 450 | 2048 | 530092 |
| 132 | ТК-49 | ТК-50 | 36 | 0,075 | 1,607 | 0,001606596 | 0,364 | 0,032 | 1003,7 | 0,0 | 1 | 2 |  | 0,00 | 4,00 | 1,60 | 7,60 | 503 | 1506 | 530633 |
| 133 | ТК-50 | Д2 | 20 | 0,05 | 0,901 | 0,000901123 | 0,459 | 0,035 | 1494,6 | 0,0 |  | 0 |  | 0,00 | 4,40 | 1,60 | 6,00 | 632 | 2127 | 528507 |
| 134 | ТК-50 | Д1 | 45 | 0,04 | 0,705 | 0,000705473 | 0,561 | 0,035 | 6290,2 | 0,0 | 1 | 2 |  | 0,00 | 4,90 | 0,00 | 6,90 | 1087 | 7378 | 523256 |
| 135 | ТК-48 | ТК-51 | 22 | 0,04 | 1,497 | 0,001496778 | 1,191 | 0,035 | 13842,9 | 0,0 |  | 0 |  | 0,00 | 4,90 | 0,00 | 4,90 | 3476 | 17319 | 517504 |
| 136 | ТК-51 | Д5 | 20 | 0,032 | 0,798 | 0,000798493 | 0,993 | 0,035 | 10929,8 | 0,0 |  | 0 |  | 0,00 | 4,90 | 0,00 | 4,90 | 2415 | 13345 | 504159 |
| 137 | ТК-51 | Д6 | 28 | 0,04 | 0,698 | 0,000698285 | 0,556 | 0,035 | 3834,5 | 0,0 | 1 | 2 |  | 0,00 | 4,90 | 1,60 | 8,50 | 1312 | 5147 | 512357 |

| № участка | Начало участка | Конец участка | Длин а, м | Диаметр, м | Расход воды, кг/с | Удельный расход, куб.м/с | Скорость, м/с | Л | ДР l, Па | APh, Па | Кол- во по- во- ротов | Повороты | Задвижка | Клапан | Вентиль | Тройник | ц | ДРм, Па | API, Па | Р, Па |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 138 | ТК-43 | ТК-52 | 56 | 0,219 | 30,185 | 0,030185261 | 0,801 | 0,028 | 2313,9 | 0,0 |  | 0 |  | 0,00 | 0,00 | 3,20 | 3,20 | 1027 | 3341 | 534773 |
| 139 | ТК-52 | Д12 | 14 | 0,057 | 1,305 | 0,001305243 | 0,512 | 0,032 | 1016,1 | 0,0 |  | 0 |  | 0,00 | 4,10 | 0,00 | 4,10 | 536 | 1552 | 533221 |
| 140 | ТК-52 | ТК-53 | 63 | 0,219 | 28,880 | 0,028880018 | 0,767 | 0,028 | 2382,9 | 0,0 |  | 0 |  | 0,00 | 0,00 | 1,60 | 1,60 | 470 | 2853 | 531920 |
| 141 | ТК-53 | Д14 | 13 | 0,057 | 1,267 | 0,001266976 | 0,497 | 0,032 | 889,0 | 0,0 |  | 0 |  | 0,00 | 4,10 | 0,00 | 4,10 | 505 | 1394 | 530525 |
| 142 | Д14 | ТК-54 | 13 | 0,032 | 0,845 | 0,000844651 | 1,050 | 0,035 | 7949,5 | 0,0 |  | 0 |  | 0,00 | 4,90 | 0,00 | 4,90 | 2702 | 10652 | 519874 |
| 143 | ТК-54 | Д7а | 20 | 0,025 | 0,422 | 0,000422325 | 0,860 | 0,035 | 10505,4 | 0,0 |  | 0 |  | 0,00 | 7,25 | 0,00 | 7,25 | 2683 | 13189 | 506685 |
| 144 | ТК-54 | Д8 | 25 | 0,032 | 0,422 | 0,000422325 | 0,525 | 0,035 | 3821,9 | 0,0 |  | 0 |  | 0,00 | 4,90 | 1,60 | 6,50 | 896 | 4718 | 515156 |
| 145 | ТК-53 | ТК-55 | 68 | 0,219 | 27,613 | 0,027613042 | 0,733 | 0,028 | 2351,3 | 0,0 |  | 0 |  | 0,00 | 0,00 | 1,60 | 1,60 | 430 | 2781 | 529139 |
| 146 | ТК-55 | Д16 | 13 | 0,032 | 0,791 | 0,000791004 | 0,984 | 0,035 | 6971,7 | 0,0 |  | 0 |  | 0,00 | 4,90 | 0,00 | 4,90 | 2370 | 9342 | 519797 |
| 147 | Д16 | ТК-56 | 13 | 0,032 | 0,527 | 0,000527336 | 0,656 | 0,035 | 3098,6 | 0,0 |  | 0 |  | 0,00 | 4,90 | 0,00 | 4,90 | 1053 | 4152 | 515645 |
| 148 | ТК-56 | Д9 | 27 | 0,032 | 0,264 | 0,000263668 | 0,328 | 0,035 | 1608,9 | 0,0 |  | 0 |  | 0,00 | 4,90 | 0,00 | 4,90 | 263 | 1872 | 513773 |
| 149 | ТК-56 | Д11 | 24 | 0,05 | 0,264 | 0,000263668 | 0,134 | 0,035 | 153,6 | 0,0 |  | 0 |  | 0,00 | 4,40 | 1,60 | 6,00 | 54 | 208 | 515437 |
| 150 | ТК-55 | ТК-57 | 84 | 0,219 | 26,822 | 0,026822038 | 0,712 | 0,028 | 2740,5 | 0,0 |  | 0 |  | 0,00 | 0,00 | 1,60 | 1,60 | 406 | 3146 | 525992 |
| 151 | ТК-57 | Д12 | 67 | 0,05 | 0,910 | 0,000909661 | 0,463 | 0,035 | 5102,4 | 0,0 |  | 0 |  | 0,00 | 4,40 | 0,00 | 4,40 | 472 | 5575 | 520418 |
| 152 | ТК-57 | ТК-58 | 50 | 0,219 | 25,912 | 0,025912377 | 0,688 | 0,028 | 1522,5 | 0,0 | 1 | 2 |  | 0,00 | 0,00 | 1,60 | 3,60 | 852 | 2374 | 523618 |
| 153 | ТК-58 | Школа | 31 | 0,108 | 8,775 | 0,008774722 | 0,958 | 0,032 | 4163,9 | 0,0 |  | 0 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 4164 | 519454 |
| 154 | ТК-58 | ТК-71 | 164 | 0,089 | 4,479 | 0,004479273 | 0,720 | 0,032 | 15104,2 | 0,0 |  | 0 |  | 0,00 | 0,00 | 3,20 | 3,20 | 829 | 15934 | 507684 |
| 155 | ТК-71 | Д20 | 13 | 0,057 | 1,251 | 0,001251345 | 0,490 | 0,032 | 867,2 | 0,0 |  | 0 |  | 0,00 | 4,10 | 0,00 | 4,10 | 493 | 1360 | 506324 |
| 156 | ТК-71 | Д22 | 54 | 0,076 | 3,228 | 0,003227928 | 0,712 | 0,032 | 5688,1 | 0,0 | 1 | 2 |  | 0,00 | 4,00 | 1,60 | 7,60 | 1924 | 7612 | 500072 |
| 157 | ТК-58 | ТК-59 | 55 | 0,159 | 12,658 | 0,012658382 | 0,638 | 0,032 | 2222,9 | 0,0 |  | 0 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 2223 | 521395 |
| 158 | ТК-59 | Хозтовары | 22 | 0,04 | 0,701 | 0,000700619 | 0,558 | 0,035 | 3033,0 | 0,0 |  | 0 |  | 0,00 | 4,90 | 0,00 | 4,90 | 762 | 3795 | 517601 |
| 159 | ТК-59 | зд1 | 17 | 0,04 | 0,702 | 0,000702100 | 0,559 | 0,035 | 2353,6 | 0,0 |  | 0 |  | 0,00 | 4,90 | 0,00 | 4,90 | 765 | 3118 | 518277 |
| 160 | ТК-59 | ТК-60 | 40 | 0,089 | 11,256 | 0,011255663 | 1,809 | 0,032 | 23261,7 | 0,0 |  | 0 |  | 0,00 | 0,00 | 3,20 | 3,20 | 5237 | 28499 | 492896 |
| 161 | ТК-60 | ТК-61 | 14 | 0,089 | 11,256 | 0,011255663 | 1,809 | 0,032 | 8141,6 | 0,0 | 1 | 2 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 3273 | 11415 | 481481 |
| 162 | ТК-61 | зд | 25 | 0,032 | 0,841 | 0,000840888 | 1,046 | 0,035 | 15151,5 | 0,0 |  | 0 |  | 0,00 | 4,90 | 0,00 | 4,90 | 2678 | 17830 | 463651 |

| № участка | Начало участка | Конец участка | Длин а, м | Диаметр, м | Расход воды, кг/с | Удельный расход, куб.м/с | Скорость, м/с | Л | ДР l, Па | APh, Па | Кол- во по- во- ротов | Повороты | Задвижка | Клапан | Вентиль | Тройник | ц | ДРм, Па | API, Па | Р, Па |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 163 | ТК-61 | ТК-62 | 55 | 0,089 | 10,415 | 0,010414775 | 1,674 | 0,032 | 27384,4 | 0,0 |  | 0 |  | 0,00 | 0,00 | 1,60 | 1,60 | 2242 | 29626 | 451855 |
| 164 | ТК-62 | Д14 | 14 | 0,04 | 0,725 | 0,000724809 | 0,577 | 0,035 | 2065,7 | 0,0 |  | 0 |  | 0,00 | 4,90 | 0,00 | 4,90 | 815 | 2881 | 448974 |
| 165 | ТК-62 | ТК-64 | 18 | 0,089 | 8,056 | 0,008055717 | 1,295 | 0,032 | 5361,9 | 0,0 |  | 0 |  | 0,00 | 0,00 | 3,20 | 3,20 | 2683 | 8045 | 443810 |
| 166 | ТК-62 | ТК-63 | 50 | 0,032 | 1,634 | 0,001634249 | 2,032 | 0,035 | 114458,2 | 0,0 |  | 0 |  | 0,00 | 4,90 | 0,00 | 4,90 | 10116 | 124575 | 327280 |
| 167 | ТК-63 | Д12 | 12 | 0,032 | 0,843 | 0,000842644 | 1,048 | 0,035 | 7303,1 | 0,0 |  | 0 |  | 0,00 | 4,90 | 0,00 | 4,90 | 2690 | 9993 | 317287 |
| 168 | ТК-63 | Д15 | 10 | 0,032 | 0,792 | 0,000791605 | 0,984 | 0,035 | 5371,0 | 0,0 |  | 0 |  | 0,00 | 4,90 | 1,60 | 6,50 | 3149 | 8520 | 318760 |
| 169 | ТК-64 | Д19 | 6 | 0,032 | 0,870 | 0,000869763 | 1,081 | 0,035 | 3890,4 | 0,0 |  | 0 |  | 0,00 | 4,90 | 0,00 | 4,90 | 2865 | 6756 | 437054 |
| 170 | ТК-64 | ТК-65 | 42 | 0,076 | 7,186 | 0,007185954 | 1,584 | 0,032 | 21925,0 | 0,0 |  | 0 |  | 0,00 | 4,00 | 1,60 | 5,60 | 7026 | 28951 | 414859 |
| 171 | ТК-65 | Д16 | 12 | 0,05 | 0,907 | 0,000907095 | 0,462 | 0,035 | 908,7 | 0,0 |  | 0 |  | 0,00 | 4,40 | 0,00 | 4,40 | 470 | 1378 | 413481 |
| 172 | ТК-65 | Д21 | 6 | 0,032 | 0,845 | 0,000844690 | 1,050 | 0,035 | 3669,3 | 0,0 |  | 0 |  | 0,00 | 4,90 | 0,00 | 4,90 | 2703 | 6372 | 408487 |
| 173 | ТК-65 | ТК-66 | 40 | 0,076 | 5,434 | 0,005434169 | 1,198 | 0,032 | 11941,2 | 0,0 |  | 0 |  | 0,00 | 4,00 | 3,20 | 7,20 | 5166 | 17107 | 397752 |
| 174 | ТК-66 | Д18 | 12 | 0,032 | 0,864 | 0,000864021 | 1,074 | 0,035 | 7678,4 | 0,0 |  | 0 |  | 0,00 | 4,90 | 0,00 | 4,90 | 2828 | 10506 | 387246 |
| 175 | ТК-66 | Д23 | 6 | 0,025 | 1,100 | 0,001099814 | 2,241 | 0,035 | 21373,7 | 0,0 |  | 0 |  | 0,00 | 7,25 | 0,00 | 7,25 | 18197 | 39571 | 358181 |
| 176 | ТК-66 | ТК-67 | 40 | 0,05 | 3,470 | 0,003470334 | 1,767 | 0,035 | 44334,6 | 0,0 |  | 0 |  | 0,00 | 4,40 | 3,20 | 7,60 | 11870 | 56205 | 341547 |
| 177 | ТК-67 | Д20 | 12 | 0,032 | 0,817 | 0,000816900 | 1,016 | 0,035 | 6863,7 | 0,0 |  | 0 |  | 0,00 | 4,90 | 0,00 | 4,90 | 2528 | 9391 | 332156 |
| 178 | ТК-67 | Д25 | 6 | 0,032 | 0,832 | 0,000831852 | 1,034 | 0,035 | 3558,6 | 0,0 |  | 0 |  | 0,00 | 4,90 | 0,00 | 4,90 | 2621 | 6180 | 335367 |
| 179 | ТК-67 | ТК-68 | 40 | 0,05 | 1,822 | 0,001821582 | 0,928 | 0,035 | 12215,1 | 0,0 |  | 0 |  | 0,00 | 4,40 | 3,20 | 7,60 | 3271 | 15486 | 326061 |
| 180 | ТК-68 | Д22 | 12 | 0,032 | 0,823 | 0,000823277 | 1,024 | 0,035 | 6971,3 | 0,0 |  | 0 |  | 0,00 | 4,90 | 0,00 | 4,90 | 2567 | 9539 | 316523 |
| 181 | ТК-68 | Д27 | 6 | 0,05 | 0,944 | 0,000943810 | 0,481 | 0,035 | 491,9 | 0,0 |  | 0 |  | 0,00 | 4,40 | 0,00 | 4,40 | 508 | 1000 | 325061 |
| 182 | ТК-68 | ТК-69 | 25 | 0,04 | 0,054 | 0,000054495 | 0,043 | 0,035 | 20,9 | 0,0 |  | 0 |  | 0,00 | 4,90 | 3,20 | 8,10 | 8 | 28 | 326033 |
| 183 | ТК-69 | ТК-70 | 16 | 0,025 | 0,054 | 0,000054495 | 0,111 | 0,035 | 139,9 | 0,0 |  | 0 |  | 0,00 | 7,25 | 0,00 | 7,25 | 45 | 185 | 325848 |
| 184 | ТК-70 | Д24 | 20 | 0,02 | 0,054 | 0,000054495 | 0,173 | 0,035 | 533,8 | 0,0 | 1 | 2 |  | 0,00 | 8,00 | 0,00 | 10,00 | 150 | 684 | 325164 |